| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY TOM I 1/1 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | ARCHITEKTURA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA XVIII – HALA MAGAZYNOWA |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |

SPIS TREŚCI :

PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW)

Tom 1/2- Projekt techniczny kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/2- Projekt architektoniczno-budowlany budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

2.5	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów	8

2.6	Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.	8

2.7	Charakterystyczne parametry obiektu	9

2.8	Zestawienie powierzchni	10

2.8.1	Zestawienie powierzchni hala magazynowa	10

2.8.2	Zestawienie powierzchni hala targowa	12

2.9	Liczba kondygnacji	16

2.10	Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.	16

3	Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do otoczenia	16

3.1	Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne	16

3.2	Kolorystyka elewacji / dostosowanie do otoczenia	16

4	Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	16

4.1	Układ konstrukcyjny	16

4.2	Przyjęte obciążenia	17

5	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	17

5.1	Opinia geotechniczna	17

5.1.1	Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji	17

5.1.2	Kategoria geotechniczna	17

5.1.3	Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów	17

5.1.4	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża	17

5.1.5	Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych	17

5.1.6	Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów	18

5.1.7	Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom	18

5.1.8	Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych	18

5.1.9	Opinia	18

5.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	19

6	Rozwiązania konstrukcyjne	19

7	Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	19

8	Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia	32

8.1	Materiały wykończeniowe	32

8.1.1	Ściany zewnętrzne	32

7.1.1.	Dach płaski	33

7.1.2.	Zadaszenia frontowe - wiata	33

7.1.3.	Fasada	33

7.1.4.	Drzwi rozsuwane	33

7.1.5.	Stolarka okienna	34

7.1.6.	Stolarka drzwiowa ppoż	34

7.1.7.	Stolarka wewnętrzna	34

7.1.8.	Bramy, doki przeładunkowe, naprowadzacze kół, mostki przewładunkowe, fartuchy uszczelniające.	34

7.1.9.	Świetliki dachowe/ klapy oddymiające	35

7.1.10.	Drabiny	35

7.1.11.	Wyłaz dachowy	35

9	Warunki ochrony przeciwpożarowej	36

9.1	Podstawa opracowania	36

9.2	Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej	36

9.3	Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji	36

9.4	Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych	37

9.5	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	38

9.6	Informacje o podziale na strefy pożarowe	38

9.7	Informacje o podziale na strefy dymowe	39

9.8	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,	39

9.9	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,	39

9.10	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,	40

9.11	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,	41

9.12	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,	42

9.13	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach	43

9.14	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych	43

9.15	Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,	44

10	Charakterystyka ekologiczna	45

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| A.1.1 | RZUT PARTERU – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.1.2 | RZUT PIĘTRA – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.1.3 | RZUT DACHU – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.1.4 | RZUT PARTERU – SUFITY – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.2.1 | PRZEKROJE PODŁUŻNE A.1, A.2 – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.2.2 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY B1 – HALA TARGOWA |
| A.2.3 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY B2 – HALA TARGOWA |
| A.2.4 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY B3 – HALA TARGOWA |
| A.2.5 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY B4 – HALA TARGOWA |
| A.2.6 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY C1 – HALA LOGISTYCZNA |
| A.2.7 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY C2 – HALA LOGISTYCZNA |
| A.3.1 | ELEWACJE POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.3.2 | ELEWACJE WSCHODNIA I ZACHODNIA – HALA LOGISTYCZNA I TARGOWA |
| A.4.1 | ZESTAWIENIE STOLARKI zewnetrznej/wewnetrznej |
| A.4.2 | ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ – drzwi i okna lokalowe |
| A.4.3 | ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ – strefy socjalne, gastronomia |
| A.4.4 | ZESTAWIENIE BRAM SEGMENTOWYCH |
| A.4.5 | ZESTAWIENIE BRAM POŻAROWYCH |
| A.4.6 | ZESTAWIENIE DRZWI PRZESUWNYCH |
| A.4.7 | ZESTAWIENIE FASAD |
| A.4.8 | ROZKROJE PŁYT WARSTWOWYCH ZEWNĘTRZNYCH |
| A.5.1 | BALUSTRADY |
| A.5.2 | DETAL ŚCIANY ZEWNETRZNEJ |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 1/2 – PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA”

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |

- Tom 2/4 – projekt architektoniczno-budowlany budynku handlu hurtowego „Ekohala”

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja (skaning 3d terenu inwestycji);

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia opracowana przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy, ul. Ikara 128 b, 42-221 Częstochowa,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy

- projekt budowlany

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z  budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy kompleks jest kompleksem budynków o mieszanej funkcji tj. budynek handlu hurtowego oraz budynek magazynowy (chłodnia) – kategoria obiektu budowlanego:

XVII – Hala targowa

XVIII – Hala magazynowa

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę kompleksu handlu hurtowego (Ekohali) z powierzchniami handlowo-magazynowymi przeznaczonymi pod wynajem dla prowadzenia przez najemców działalności związanej ze sprzedażą półhurtową i hurtową produktów spożywczych.

Główną funkcją obiektu będzie funkcja magazynowa stanowiąca 60% powierzchni kompleksu oraz jako funkcja uzupełniająca wyodrębniona została hala targowa na której prowadzona będzie bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw do klientów indywidualnych.

W przestrzeni magazynowej wyodrębniono 16 lokali magazynowych przy czym poszczególne lokale handlowe oddzielone są od siebie przegrodami działowymi, które umożliwiają ich rozbiórkę i dowolna rekonfiguracje użytkowa hali.

We wszystkich lokalach w formie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej i z płyt warstwowych zaprojektowano kantory kasowo-sanitarne oraz wydzielono powierzchnie chłodnicze.

Najemcy lokali będą mogli korzystać ze wspólnych pomieszczeń/przestrzeni pomocniczej lub z indywidualnych węzłów sanitarnych które są zabudowane wewnątrz lokali. Lokale magazynowe są przestrzenią magazynową przeznaczoną do przechowywani warzyw i owoców.

Dla klientów otwartej hali targowej wydzielono oddzielne węzły sanitarne znajdujące się przy głównym wejściu do hali od strony wschodniej.

Dla pracowników hali targowej – sprzedawców przewidziano oddzielny węzeł sanitarny oraz pomieszczenie jadalni.

Funkcję użytkowa obiektu uzupełniono o lokalizacją lokalu gastronomicznego z zapleczem (Bistro),

Nad zapleczem - 1 piętro hali targowej przewidziano pomieszczenia techniczne z dostępem bezpośrednim poprzez trójbiegowa klatkę schodową – wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz budynku. Całość 1 kondygnacji jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi tj stanowi tylko pomieszczenia techniczne i przewidywany jest tam tylko okresowy pobyt do 2 h w przypadku wykonywania czynności serwisowych

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów

Budynek zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta jako halę czteronawową. Część środkowa (nawy środkowe o wysokości ok 8 m) jest wysunięta ponad nawy boczne stanowiące obudowę ramp zewnętrznych. Zadaszenie ramp zewnętrznych wykorzystano jako podest serwisowy dla urządzeń chłodnictwa boksów wewnętrznych. Nad nawami bocznymi wydzielono wiaty zacieniające urządzenia chłodnicze. Celem nadania jednorodnej formy budynku wiaty zostały obudowane siatką ciągnioną zapewniająca pełny przewiew przestrzeni wiat.

Bryła budynku nawiązuje charakterem do pozostałych obiektów WR-SRH S.A.. Dojazd towarowy/doki przeładunkowe zlokalizowano od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej. Wejścia do budynku zaprojektowano od strony północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowozachodniej. Kolorystykę obiektu utrzymano w naturalnych kolorach nawiązujących do nazwy obiektu (Ekohala).

## Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach i znajduje się na obszarze: 2R/U – tereny rynku hurtowego.

Budynek spełnia wymagania ujęte w MPZP

| Zapis w MPZP | Spełnienie zapisu w projekcie |
| --- | --- |
| Wysokość budynków mierzona od terenu do kalenicy dachu lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych oraz wszelkich budowli z wyjątkiem masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budynku administracyjnego przy drodze krajowej nr 2 nie może przekraczać 12 m. Wysokość masztów nie powinna przekraczać 25 m. | wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do szczytu attyki — 8,2 m do poziomu terenu przy budynku Zgodnie z MPZP |
| Teren 2R/U przeznaczony pod budowę rynku wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej , gospodarki odpadami i komunikacji. | Budowa hali handlu hurtowego. Całość inwestycji służy jako elementy istniejącego rynku hurtowego Zgodnie z MPZP |

## Charakterystyczne parametry obiektu

Hala targowa razem

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 10434,49 m2 |
| Powierzchnia netto | 10392,90 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 6689,68 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 3285,07 m2 |
| Powierzchnia techniczna | 418,15 m2 |
| Kubatura nadziemna | 84063,90 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 183,80 m |
| Długość budynku | 64,64/65,24 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

W tym:

- Hala magazynowa

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Ilość lokali | 16 |
| Powierzchnia zabudowy | 6777,33 m2 |
| Powierzchnia netto | 6537,57 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 5121,52 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 1416,05 m2 |
| Powierzchnia techniczna | - |
| Kubatura nadziemna | 53 540,91 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 125,40 m |
| Długość budynku | 64,64 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

- Wydzielona hala targowa

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji | 2 |
| Ilość lokali | 9 |
| Powierzchnia zabudowy | 3658,16 m2 |
| Powierzchnia netto | 3855,33 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1568,16 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 1869,02 m2 |
| Powierzchnia techniczna | 418,15 m2 |
| Kubatura nadziemna | 30 522,99 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 58,40 m |
| Długość budynku | 65,24 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

## Zestawienie powierzchni

### Zestawienie powierzchni hala magazynowa

| ZE-04.03 Zestawienie pomieszczeń PM powierzchnia użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr | Nazwa |  |  | Pow. |
| Lokal B1 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 61,81 |
| Lokal B1 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B1 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B1 |  |  | d | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B1 |  |  | e | chłodnia |  |  | 221,24 |
| 302,69 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B2 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 46,58 |
| Lokal B2 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B2 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B2 |  |  | d | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B2 |  |  | e | chłodnia |  |  | 181,18 |
| 247,40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B3 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| Lokal B3 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B3 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B3 |  |  | d | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B3 |  |  | e | chłodnia |  |  | 148,15 |
| 201,92 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B4/5 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 91,26 |
| Lokal B4/5 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B4/5 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B4/5 |  |  | d | wc |  |  | 4,04 |
| Lokal B4/5 |  |  | e | chłodnia |  |  | 299,12 |
| 410,03 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B6 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| Lokal B6 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B6 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B6 |  |  | d | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B6 |  |  | e | chłodnia |  |  | 148,15 |
| 201,92 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B7 |  |  | a | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| Lokal B7 |  |  | b | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B7 |  |  | c | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B7 |  |  | d | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B7 |  |  | e | chłodnia |  |  | 148,21 |
| 201,99 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B9 |  |  | a | kantor |  |  | 16,43 |
| Lokal B9 |  |  | b | p.socjalne |  |  | 6,37 |
| Lokal B9 |  |  | c | p.porz. |  |  | 2,38 |
| Lokal B9 |  |  | d | wc |  |  | 9,66 |
| Lokal B9 |  |  | e | szatnia K |  |  | 6,43 |
| Lokal B9 |  |  | f | szatnia M |  |  | 6,42 |
| Lokal B9 |  |  | g | komunikacja |  |  | 15,47 |
| Lokal B9 |  | h |  | chłodnia |  |  | 402,52 |
| Lokal B9 |  | i |  | chłodnia |  |  | 151,1 |
| 616,79 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LokalB10 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| LokalB10 |  | b |  | kantor |  |  | 8,07 |
| LokalB10 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| LokalB10 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| LokalB10 |  | e |  | chłodnia |  |  | 148,15 |
| 201,88 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal B11 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| Lokal B11 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal B11 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal B11 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal B11 |  | e |  | chłodnia |  |  | 148,15 |
| 201,93 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LokalB12 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 34,14 |
| LokalB12 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| LokalB12 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| LokalB12 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| LokalB12 |  | e |  | chłodnia |  |  | 148,15 |
| 201,93 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LokalB13 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 67,35 |
| LokalB13 |  | b1 |  | kantor |  |  | 6,56 |
| LokalB13 |  | b2 |  | kantor |  |  | 9,12 |
| LokalB13 |  | c1 |  | szatnia |  |  | 9,45 |
| LokalB13 |  | c2 |  | p.socjalne |  |  | 6,62 |
| LokalB13 |  | d |  | wc |  |  | 3,96 |
| LokalB13 |  | e |  | chłodnia |  |  | 153,28 |
| LokalB13 |  | f |  | chłodnia |  |  | 33,51 |
| LokalB13 |  | g |  | chłodnia |  |  | 26,98 |
| LokalB13 |  | g |  | chłodnia |  |  | 27,66 |
| 344,48 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal C1 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 46,89 |
| Lokal C1 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal C1 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal C1 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal C1 |  | e |  | chłodnia |  |  | 181,98 |
| 248,51 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal C2 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 33,29 |
| Lokal C2 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal C2 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal C2 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal C2 |  | e |  | chłodnia |  |  | 146,74 |
| 199,66 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal C3 |  | a |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 60,76 |
| Lokal C3 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal C3 |  | c |  | p.socjalne |  |  | 7,5 |
| Lokal C3 |  | d |  | wc |  |  | 4,03 |
| Lokal C3 |  | e |  | chłodnia |  |  | 90,8 |
| 171,20 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal C4 |  | a |  | chłodnia |  |  | 176,18 |
| Lokal C4 |  | b |  | kantor |  |  | 8,11 |
| Lokal C4 | c |  |  |  | p.socjalne | 7,5 |  |
| Lokal C4 | d |  |  |  | wc | 4,03 |  |
| 195,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal C5 | B01 |  |  |  | wiatrołap | 7,29 |  |
| Lokal C5 | B02 |  |  |  | gabinet | 15,94 |  |
| Lokal C5 | B02a |  |  |  | WC ind. | 1,7 |  |
| Lokal C5 | B03 |  |  |  | kom./sekretariat | 25,29 |  |
| Lokal C5 | B04 |  |  |  | open space | 60,27 |  |
| Lokal C5 | B05 |  |  |  | s. konferencyjna | 18,8 |  |
| Lokal C5 | B06 |  |  |  | WC | 7,7 |  |
| Lokal C5 | B07 |  |  |  | po. soc. | 6,39 |  |
| Lokal C5 | B08 |  |  |  | archiwum | 4,97 |  |
| Lokal C5 | c1 |  |  |  | chłodnia | 127,53 |  |
| Lokal C5 | c2 |  |  |  | chłodnia | 219,3 |  |
| Lokal C5 | c3 |  |  |  | chłodnia | 147 |  |
| Lokal C5 | c4 |  |  |  | chłodnia | 107,67 |  |
| Lokal C5 | l1 |  |  |  | strefa spedycji | 335,18 |  |
| Lokal C5 | l2 |  |  |  | kantor | 11,45 |  |
| Lokal C5 | S01 |  |  |  | wiatrołap | 3,61 |  |
| Lokal C5 | S02 |  |  |  | szatnia "K" | 13,6 |  |
| Lokal C5 | S03 |  |  |  | WC "K" | 4,48 |  |
| Lokal C5 | S04 |  |  |  | WC "M" | 6,59 |  |
| Lokal C5 | S05 |  |  |  | po. soc. | 10,56 |  |
| Lokal C5 | S06 |  |  |  | komunikacja | 22,55 |  |
| Lokal C5 | S07 |  |  |  | szatnia "M" | 7,62 |  |
| Lokal C5 | S08 |  |  |  | pom. porz. | 7,88 |  |
| 1 173,37 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| suma 5121,52 m2 |  |  |  |  |  |  |  |

| ZE-04.03 Zestawienie pomieszczeń PM powierzchnia ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Nazwa | Pow. |
| Parter |  |  |  |
| Komunikacja | R0.03 | rampa | 543,94 |
| Komunikacja | R0.04 | rampa | 872,11 |
| 1 416,05 m2 |  |  |  |

### Zestawienie powierzchni hala targowa

| Zestawienie pomieszczeń hala targowa |  |  |  | - powierzchnia użytkowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  |  | Nazwa |  |  |  | Pow. |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A1 | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  |  | 43,45 |
| Lokal A1 | b |  |  | kantor |  |  |  | 7,72 |
| Lokal A1 | c |  |  | pom. soc |  |  |  | 4,47 |
| Lokal A1 | d |  |  | wc |  |  |  | 3,55 |
| Lokal A1 | e |  |  | chłodnia |  |  |  | 30,57 |
| Lokal A1 | f |  |  | chłodnia |  |  |  | 40,67 |
| 130,43 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A2 | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  |  | 43,36 |
| Lokal A2 | b |  |  | kantor |  |  |  | 7,72 |
| Lokal A2 | c |  |  | pom. soc |  |  |  | 4,47 |
| Lokal A2 |  | d |  |  | wc |  |  | 3,55 |
| Lokal A2 |  | e |  |  | chłodnia |  |  | 30,63 |
| Lokal A2 |  | f |  |  | chłodnia |  |  | 40,67 |
| 130,40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A3 |  | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 42,23 |
| Lokal A3 |  | b |  |  | kantor |  |  | 7,72 |
| Lokal A3 |  | c |  |  | pom. soc |  |  | 4,47 |
| Lokal A3 |  | d |  |  | wc |  |  | 3,56 |
| Lokal A3 |  | e |  |  | chłodnia |  |  | 30,58 |
| Lokal A3 |  | f |  |  | chłodnia |  |  | 40,67 |
| 129,23 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A4 |  | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 42,11 |
| Lokal A4 |  | b |  |  | kantor |  |  | 7,72 |
| Lokal A4 |  | c |  |  | pom. soc |  |  | 4,47 |
| Lokal A4 |  | d |  |  | wc |  |  | 3,56 |
| Lokal A4 |  | e |  |  | chłodnia |  |  | 30,58 |
| Lokal A4 |  | f |  |  | chłodnia |  |  | 40,67 |
| 129,11 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A5 |  | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 23,27 |
| Lokal A5 |  | b |  |  | kantor |  |  | 7,72 |
| Lokal A5 |  | c |  |  | pom. soc |  |  | 4,47 |
| Lokal A5 |  | d |  |  | wc |  |  | 3,56 |
| Lokal A5 |  | e |  |  | chłodnia |  |  | 30,63 |
| 69,65 it¦2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A6 |  | a |  |  | przedmagazyn chłodniczy |  |  | 43,45 |
| Lokal A6 |  | b |  |  | kantor |  |  | 7,72 |
| Lokal A6 |  | c |  |  | pom. soc |  |  | 4,47 |
| Lokal A6 |  | d |  |  | wc |  |  | 3,56 |
| Lokal A6 |  | e |  |  | chłodnia |  |  | 30,57 |
| Lokal A6 |  | f |  |  | chłodnia |  |  | 40,67 |
| 130,44 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal A7 |  | a |  |  | chłodnia |  |  | 60,88 |
| 60,88 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokal hala targowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsca handlowe |  | MT01 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,89 |
| Miejsca handlowe |  | MT02 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,31 |
| Miejsca handlowe |  | MT03 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,89 |
| Miejsca handlowe |  | MT04 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,89 |
| Miejsca handlowe |  | MT05 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,31 |
| Miejsca handlowe |  | MT06 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 11,89 |
| Miejsca handlowe |  | MT07 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 10,44 |
| Miejsca handlowe |  | MT08 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 10,44 |
| Miejsca handlowe |  | MT09 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 10,44 |
| Miejsca handlowe |  | MT10 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 8,64 |
| Miejsca handlowe |  | MT11 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 8,64 |
| Miejsca handlowe |  | MT12 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 8,64 |
| Miejsca handlowe |  | MT13 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,84 |
| Miejsca handlowe |  | MT14 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,36 |
| Miejsca handlowe |  | MT15 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,84 |
| Miejsca handlowe |  | MT16 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,84 |
| Miejsca handlowe |  | MT17 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,36 |
| Miejsca handlowe |  | MT18 |  |  | Miejsce targowe |  |  | 9,84 |
| Miejsca handlowe |  |  | MT19 |  |  | Miejsce targowe | 9,69 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT20 |  |  | Miejsce targowe | 9,36 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT21 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT22 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT23 |  |  | Miejsce targowe | 9,36 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT24 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT25 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT26 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT27 |  |  | Miejsce targowe | 8,49 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT28 |  |  | Miejsce targowe | 8,49 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT29 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT30 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT31 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT32 |  |  | Miejsce targowe | 9,37 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT33 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT34 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT35 |  |  | Miejsce targowe | 9,36 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT36 |  |  | Miejsce targowe | 9,69 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT37 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT38 |  |  | Miejsce targowe | 9,36 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT39 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT40 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT41 |  |  | Miejsce targowe | 9,36 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT42 |  |  | Miejsce targowe | 9,84 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT43 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT44 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT45 |  |  | Miejsce targowe | 8,64 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT46 |  |  | Miejsce targowe | 10,44 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT47 |  |  | Miejsce targowe | 10,44 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT48 |  |  | Miejsce targowe | 10,44 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT49 |  |  | Miejsce targowe | 11,89 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT50 |  |  | Miejsce targowe | 11,31 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT51 |  |  | Miejsce targowe | 11,89 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT52 |  |  | Miejsce targowe | 11,89 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT53 |  |  | Miejsce targowe | 11,31 |  |
| Miejsca handlowe |  |  | MT54 |  |  | Miejsce targowe | 11,89 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.01 |  |  | wc "M" | 18,43 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.02 |  |  | wc "K" | 21,72 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.03 |  |  | wc "N" | 5,78 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.04 |  |  | komun. | 9,1 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.05 |  |  | wc "K" | 12,24 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.06 |  |  | wc "M" | 12,51 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.07 |  |  | pom. soc. | 12,01 |  |
| Pomieszczenia socjalne |  |  | S0.09 |  |  | pom. myjki | 15,87 |  |

646,07 m2

Lokal gastronomiczny

| Zaplecze gastronomiczne | B0.01 |  | sala konsumpcyjna |  |  | 67,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaplecze gastronomiczne | B0.02 |  | bar |  |  | 9,58 |
| Zaplecze gastronomiczne | B0.03 |  | zmywalnia |  |  | 6,03 |
| Zaplecze gastronomiczne | B0.04 |  | kuchnia |  |  | 17,79 |
| Zaplecze gastronomiczne | B0.05 |  | komunikacja |  |  | 9,33 |
| Zaplecze gastronomiczne | B0.06 |  | magazyn prod.suchych |  |  | 5,42 |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.07 |  | magazyn chłodniczy | 5,27 |  |  |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.08 |  | obr. warzyw | 4,19 |  |  |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.09 |  | komunikacja | 3,6 |  |  |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.10 |  | obr. jajek | 3,42 |  |  |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.11 |  | WC | 3,7 |  |  |
| Zaplecze gastronomiczne |  | B0.12 |  | pom. socjalne | 6,6 |  |  |
| 141,95 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1568,16 m2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Zestawienie pomieszczeń hala targowa - powierzchnia techniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Nazwa | Pow. |
| Parter |  |  |  |
| Pomieszczenia techniczne | T0.01 | stacja trafo | 10,96 |
| Pomieszczenia techniczne | T0.02 | rozdzielnia NN | 12,71 |
| Pomieszczenia techniczne | T0.03 | hydrofor | 9,03 |
| Pomieszczenia techniczne | T0.05 | przył. teletech. | 8,88 |
| 41,57 m2 |  |  |  |
| Piętro 1 |  |  |  |
| Pomieszczenia techniczne | K1.01 | komunikacja | 77,5 |
| Pomieszczenia techniczne | K1.02 | kmunikacja | 28,66 |
| Pomieszczenia techniczne | T1.01 | mag.energii | 28,82 |
| Pomieszczenia techniczne | T1.01a | rezerwa | 43,73 |
| Pomieszczenia techniczne | T1.02 | serwerownia | 16,84 |
| Pomieszczenia techniczne | T1.03 | pom. pomp ciepła | 66,47 |
| Pomieszczenia techniczne | T1.04 | p.techniczne | 114,56 |
|  |  |  | 376,58 m2 |
|  |  | razem | 418,15 m2 |

| Zestawienie pomieszczeń hala targowa - powierzchnia ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Nazwa | Pow. |
| Parter |  |  |  |
| Komunikacja | K0.01 | przedsionek | 33,41 |
| Komunikacja | K0.02 | przedsionek | 55,05 |
| Komunikacja | K0.03 | przedsionek | 55,05 |
| Komunikacja | K0.04 | hala targowa | 1081,67 |
| Komunikacja | K0.05 | klatka schodowa | 13,93 |
| Komunikacja | K0.06 | komun. | 5,68 |
| Komunikacja | K0.07 | komun. | 10,82 |
| Komunikacja | R0.01 | rampa | 306,86 |
| Komunikacja | R0.02 | rampa | 306,56 |
| 1869,02 m2 |  |  |  |
| Piętro 1 |  |  |  |
| Pomieszczenia techniczne | K1.01 | komunikacja | 77,5 |
| Pomieszczenia techniczne | K1.02 | kmunikacja | 28,66 |
|  |  |  | 106,16 m2 |
| razem 1 869,02 m2 |  |  |  |

## Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji podziemnych – 0

Liczba kondygnacji nadziemnych:

- Hala magazynowa – 1

- Hala targowa - 2

## Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt projektuje się na terenie Inwestora, do którego posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Lokalizacja budynku – odległość między budynkami oraz odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej jest zgodna z §271 i §272 Warunków Technicznych.

# Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do otoczenia

## Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Budynek zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta jako halę czteronawową. Część środkowa (nawy środkowe o wysokości ok 8 m) jest wysunięta ponad nawy boczne stanowiące obudowę ramp zewnętrznych. Zadaszenie ramp zewnętrznych wykorzystano jako podest serwisowy dla urządzeń chłodnictwa boksów wewnętrznych. Nad nawami bocznymi wydzielono wiaty zacieniające urządzenia chłodnicze. Celem nadania jednorodnej formy budynku wiaty zostały obudowane siatką ciągnioną zapewniająca pełny przewiew przestrzeni wiat.

Bryła budynku nawiązuje charakterem do pozostałych obiektów WR-SRH S.A.. Dojazd towarowy/doki przeładunkowe zlokalizowano od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej. Wejścia do budynku zaprojektowano od strony północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowozachodniej. Kolorystykę obiektu utrzymano w naturalnych kolorach nawiązujących do nazwy obiektu (Ekohala).

## Kolorystyka elewacji / dostosowanie do otoczenia

Kolorystyka obiektu  zgodnie z rysunkiem Elewacji i planem rozkroju płyt warstwowych. Kolorystyka utrzymana w kolorach zielni i jasnych szarości.

Zastosowano stonowaną kolorystykę elewacji budynku i elementów wykończeniowych, pozwalającą na wkomponowanie projektowanej inwestycji w sąsiadującą zabudowę i nawiązująca do Ekologicznego charakteru obiektu.

Obiekt swoją nowoczesną formą stanowi atrakcyjne uzupełninie istniejącej zabudowy rynku.

# Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

## Układ konstrukcyjny

Wg tomu II - KONSTRUKCJA

## Przyjęte obciążenia

Wg tomu II - KONSTRUKCJA

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną wraz z projektem geotechnicznym. Opracowanie znajduje się w tomie 4

### Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji

Analizowany teren stanowi działka ewidencyjna nr 3/11 obręb 0033, położona przy ul. Świerkowej w Broniszach.

Teren inwestycji jest częściowo zabudowany natomiast w strefie planowanych robót ziemnych i fundamentowych jest terenem niezabudowanym. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią:

na północ - grunty orne,

na wschód i południe- teren WR-SRH Bronisze (hale, place manewrowe, parkingi),

od zachodu - ul. Świerkowa, a za nią grunty orne.

Powierzchnia terenu w części południowo-wschodniej nadbudowana jest nasypem. Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w Zał.1 (tom 4 załącznik badania geotechniczne). Projektowana inwestycja obejmuje budowę hali handlowej wraz z placami manewrowymi, drogami dojazdowymi, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Zarys projektowanego obiektu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zał. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

### Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Na fundamenty projektowanego budynku działają siły liniowe oraz siły skupione. Obliczenia konstrukcyjne zakładają ciężar własny konstrukcji oraz obciążenia stałe od warstw wykończeniowych.

### Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża

Dla potrzeb obliczeń posadowienia model podłoża gruntowego należy przyjmować w oparciu o układ warstw geotechnicznych zgodnie z przekrojami geotechnicznymi zamieszczonymi w Zał. 6 niniejszego opracowania. Warunki gruntowo-wodne zostały scharakteryzowane w rozdz. 3 część II Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych

Dla potrzeb obliczeń statycznych posadowienia projektowanych obiektów zaleca się przyjmować wartości wyprowadzonych parametrów gruntowych dla poszczególnych warstw geotechnicznych zestawione w Tab. 1. w rozdz. 3 części II Dokumentacja badań podłoża.

W oparciu o parametry wyprowadzone należy określić wartości charakterystyczne parametrów gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, wartość parametru charakterystycznego powinna być rozważnym oszacowaniem jego wielkości, co oznacza, że dobór wielkości parametru powinien odzwierciedlać warunki współpracy konstrukcji z podłożem oraz wszelkie możliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

### Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów

Projektowany budynek będzie posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w ramach opracowania projektu architektoniczno- budowlanego mają na celu optymalizację geometrii fundamentów.

Zgodnie z Załącznikiem Krajowym (PN-EN 1997-1:2008.Ap2) do normy PN-EN 1997- 1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, dla powszechnie stosowanych rozwiązań konstrukcji budynków, którym nie stawia się szczególnych wymagań, co do wielkości osiadań, maksymalne graniczne wartości osiadań wynoszą 50mm.

### Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

W podłożu projektowanego budynku woda gruntowa pierwszego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym stabilizowała się na rzędnej ok. 101.8-102.3m n.p.m

### Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Planowane roboty geotechniczne będą prowadzone pod stałą kontrolą oraz zostaną zakończone odbiorem.

W przypadku realizacji wzmocnienia podłoża konieczna będzie bieżąca kontrola prowadzonych robót obejmująca, w zależności od wybranej technologii, takie parametry jak m.in.: głębokość wykonanych pali, czas wiercenia pali (pogrążania urządzeń), objętość użytego zaczynu lub kruszywa. Część parametrów rejestrowana jest automatycznie.

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, czynności kontrolne nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych powinny objąć następujące elementy:

- weryfikacja warunków gruntowych tj. zgodności przyjętych w projekcie warunków z rzeczywistymi

- weryfikacja warunków wodnych tj. określenie poziomu wód gruntowych w momencie prowadzenia prac ziemnych,

- kontrola stanu podłoża gruntowego występującego w poziomie posadowienia bezpośrednio przed rozpoczęciem prac fundamentowych,

- kontrola wpływu prowadzonych prac ziemnych na tereny sąsiednie.

### Opinia

- Głębokość przemarzania dla omawianego rej'onu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Rozwiązania konstrukcyjne

- Dach

Konstrukcja dachu: pokrycie z blachy trapezowej, opartej na prefabrykowanych wiązarach dachowych.

- Dźwigary

Dźwigary dachowe żelbetowe prefabrykowane wsparte na słupach – wg tomu II - konstrukcja.

- Słupy

Słupy żelbetowe prefabrykowane – wg tomu II - konstrukcja

- Belki stropowe

Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane – wg tomu II - konstrukcja

- Fundamenty

Fundamenty – żelbetowe wylewane na mokro – wg tomu II - konstrukcja

- Płyta posadzki przemysłowej

Płyta betonowa wylewana – utwardzana powierzchniowo – wg tomu II - konstrukcja

# Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

UWAGA :

Podane rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - możliwych do porównania cech charakteryzujących poszczególne elementy (np: kolor, materiał, standard techniczny, wygląd), a nie jako ostateczny wybór materiałowy.

| Sf.1.1 | Ściana fundamentowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana fundamentowa | 27,8 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Bloczki betonowe klasa 20 |  |  | 25 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |

| Sf.1.2 | Ściana fundamentowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana fundamentowa | 38,2 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk mozaikowy powyżej/folia kubełkowa poniżej gruntu |  |  | 0,5 |  |
|  | - Styropian XPS |  |  | 10 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Bloczki betonowe klasa 20 |  |  | 25 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |

| Spw.1.1a | Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 16 | - | 0,13 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 16 |  |

| Spw.1.1b | Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 16 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 16 |  |

| Spw.1.2 | Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 10 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 10 |  |

| Spw.1.2a | Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 10 | - | 0,13 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 10 |  |

| Sz.1.1 | Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 37,5 | - | 0,2 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 12 |  |
|  | - Silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sz.1.1a | Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 37,5 | REI120 | 0,2 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 12 |  |
|  | - Silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sz.1.1b | Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 37,5 | REI60 | 0,2 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 12 |  |
|  | - Silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sa.1.1 | Ściana attyki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 46,35 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 12 |  |
|  | - Silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Wełna mineralna |  |  | 10 |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,15 |  |

| Sa.2.1 | Ściana attyki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 44,4 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyty izolacyjne PIR |  |  | 10 |  |
|  | - Izolacja przeciwwilgociowa |  |  | 0,1 |  |
|  | - Silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 10 |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |

| Sa.3.1 | Ściana attyki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 44,4 | REI120 | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,1 |  |
|  | - Wełna mineralna |  |  | 10 |  |
|  | - silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Wełna mineralna |  |  | 10 |  |
|  | - Membrana EPDM |  |  | 0,2 |  |

| Sw.1.1 | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 27 | REI120 | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sw.1.1a | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 27 | REI120 | 0,2 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sw.2.1 | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 21 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E18 kl 20 |  |  | 18 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sw.2.1a | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 21 | REI120 | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E18 kl 20 |  |  | 18 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sd.1.1 | Ściana wewnętrzna działowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 10,0 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - 2x Płyta G-K typ H2 standard RIGIPS |  |  | 2,5 |  |
|  | - Folia izolacyjna |  |  |  |  |
|  | - Ruszt metalowy – C50 – wolna przestrzeń wypełniona wełną mineralną standard RIGIPS |  |  | 5 |  |
|  | - Folia izolacyjna |  |  |  |  |
|  | - 2x Płyta G-K typ H2 standard RIGIPS |  |  | 2,5 |  |

| Sd.2.1 | Ściana wewnętrzna działowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 15,0 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - 2x Płyta G-K typ H2 standard RIGIPS |  |  | 2,5 |  |
|  | - Folia izolacyjna |  |  |  |  |
|  | - Ruszt metalowy – C100 – wolna przestrzeń wypełniona wełną mineralną standard RIGIPS |  |  | 10 |  |
|  | - Folia izolacyjna |  |  |  |  |
|  | - 2x Płyta G-K typ H2 standard RIGIPS |  |  | 1,3 |  |

| Pg.1.1 | Posadzka na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Posadzka na gruncie | 115 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka przemysłowa powierzchniowo utwardzana standard BAUTECH EXTRA TOP. Posadzka wg tom II |  |  | 20 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Chudy beton |  |  | 10 |  |
|  | - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 IS=0,98 |  |  | 20 |  |
|  | - Piasek średni – nasyp IS=0,97 |  |  | ~ 50 cm |  |

| Pg.2.1 | Posadzka na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Posadzka na gruncie | 50,1 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka przemysłowa powierzchniowo utwardzana standard BAUTECH EXTRA TOP. Posadzka wg tom II |  |  | 20 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Chudy beton |  |  | 10 |  |
|  | - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 IS=0,98 |  |  | 20 |  |
|  | - Piasek średni – nasyp IS=0,97 |  |  | ~ 50 cm |  |

| Pg.3.1 | Posadzka na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Posadzka na gruncie | 99 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-30 F5 |  |  | 7 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian EPS 100-0038 |  |  | 15 |  |
|  | - Izolacja przeciwwilgociowa |  |  | 0,1 |  |
|  | - Chudy beton |  |  | 10 |  |
|  | - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 IS=0,98 |  |  | 10 |  |
|  | - Piasek średni – nasyp IS=0,97 |  |  | ~ 50 cm |  |

| St.1.1 | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 54,70 | - | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Nadbeton |  |  | 4 |  |
|  | - Płyta HC |  |  | 26,5 |  |
|  | - Sufit podwieszony - Standard Knauf AMF Thermatex, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych standard Knauf AMF Thermatex Aquatec. Podwieszenia systemowe wg wyżej wymienionego standardu |  |  |  |  |

| St.1.1a | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 54,70 | REI120 | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Nadbeton |  |  | 4 |  |
|  | - Płyta HC |  |  | 26,5 |  |
|  | - Sufit podwieszony - Standard Knauf AMF Thermatex, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych standard Knauf AMF Thermatex Aquatec. Podwieszenia systemowe wg wyżej wymienionego standardu |  |  |  |  |

| St.1.2 | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 49,8 | - | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - System tarasowy - Płyty betonowe ułożone bezpośrednio na membranie EPDM – bez warstwy dystansowej |  |  | 4 |  |
|  | - Membrana EPDM |  |  | 0,2 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 12 |  |
|  | - Styropian XPS kliny |  |  | 3 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Nadbeton |  |  | 4 |  |
|  | - Płyta HC |  |  | 26,5 |  |
|  | - Sufit podwieszony - Standard Knauf AMF Thermatex, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych standard Knauf AMF Thermatex Aquatec. Podwieszenia systemowe wg wyżej wymienionego standardu |  |  |  |  |

| St.1.4 | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 40,6 | - | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 15 |  |
|  | - Nadbeton |  |  | 4 |  |
|  | - Płyta HC |  |  | 26,5 |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 10 |  |

| St.2.1 | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 45 | REI120 | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyty PIR 0,022 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyta żelbetowa |  |  | 18 |  |
|  | - Sufit podwieszony - Standard Knauf AMF Thermatex, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych standard Knauf AMF Thermatex Aquatec. Podwieszenia systemowe wg wyżej wymienionego standardu |  |  |  |  |

| St.2.1a | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 43,7 | - | 0,25 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyty PIR 0,022 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyta żelbetowa |  |  | 18 |  |
|  | - Sufit podwieszony - Standard Knauf AMF Thermatex, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych standard Knauf AMF Thermatex Aquatec. Podwieszenia systemowe wg wyżej wymienionego standardu |  |  |  |  |

| St.2.2 | Strop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Strop | 60,1 | - | 0,15 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka – płytki ceramiczne Standard Tubądzin Monolith Industrio GREY |  |  | 2 |  |
|  | - Wylewka cementowa CT-35 F6 |  |  | 10 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Styropian XPS 300 |  |  | 15 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Płyta żelbetowa |  |  | 18 |  |
|  | - Pustka powietrzna |  |  | 5,9 |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 12 |  |

| D.1.1 | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 31,0 | - | 0,15 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 16 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |

| D.1.1a | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 31,0 | - | 0,70 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 16 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |

| D.1.2 | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 20,3 | - | 0,70 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 5 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |

| D.1.3 | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 31,3 | - | 0,30 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 16 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |

| D.1.3a | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 31,3 | REI120 | 0,30 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 16 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |

| D.2.1 | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 10/14 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta dachowa PIR - Arpanel D |  |  | 10/14 |  |

| Sp.1.1 | Sufity chłodni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 16 | - | 0,15 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 16 |  |

# Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia

## Materiały wykończeniowe

### Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa standard ARPANEL CH z rdzeniem PIR. Pokrycie płyt Poliester. Płyty mocowane do ryglówki i prefabrykowanej konstrukcji hali.

Ściany na styku stref pożarowych - standard ARPANEL MiWo z rdzeniem z wełny mineralnej.

Uwaga: na płytach których wnętrze znajduje się w chłodniach należy wykonać powłokę food-safe

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji

Ściany szczelność ogniowa EI30 – ściana PIR, EI120 – ściana Miwo

Uwaga kolor wszystkich elementów ściennych i sufitowych wykonanych z płyty warstwowej od wewnątrz hali RAL 9002 (biało szary)

Obudowa kasetonowa - panele elewacyjne standard Pruszyński  K1 z zamkiem prostym, z blachy stalowej mocowane do podkonstrukcji zawieszonej na konstrukcji głównej obiektu.

- powłoka zabezpieczająca blachy - poliester

- kolorystyka zewnętrzna blach – zgodnie z rysunkiem elewacji

- od strony wewnętrznej – warstwa zabezpieczająca

UWAGA :

Projekt realizacyjny lekkiej obudowy (należący do zakresu obowiązków Wykonawcy) należy uzgodnić z Architektem w ramach nadzoru autorskiego.

# Dach płaski

Blacha trapezowa standard pruszyński ocieplona płyta PIR.

Pokrycie dachu membrana dachowa EPDM gr 1,5 mm. Na nachu wykleić warstwę dodatkowa membrany jako ścieżki komunikacyjne.

Uwaga trasy ścieżek komunikacyjnych ustalić z zamawiającym na etapie wykonastwa – w oparciu o instrukcje odśnieżania dachu.

# Zadaszenia frontowe - wiata

Podbitka i maskownica obudowa kasetonowa - panele elewacyjne standard Pruszyński  K1 z zamkiem prostym, z blachy stalowej mocowane do podkonstrukcji zawieszonej na konstrukcji głównej obiketu.

- powłoka zabezpieczająca blachy - poliester

Pokrycie blacha trapezowa T50 standard Pruszyńśki – powłoka poliester

# Fasada

Fasada słupowo ryglowa Yawal FA50N SL z widoczną spoiną silikonową (bez widocznych klipsów maskujących). Drzwi w systemie Yawal TM 77HI. Automatyka standard TORMAX sterowanie radarowe + czujki ruchu w przejściu drzwi.. Prędkość otwierania 1 m/s. Kolorystyka fasady RAL 7015. Pakiet szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną (antisol/stopsol kolor grafit). Szyby hartowane. Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=0,9.

Stolarka drzwi przesuwnych standard Yaval TM 77HI sterowanie radarowe + czujki ruchu w przejściu drzwi. W drzwiach przesuwnych wypełnienie poliwęglan dwukomorowy

Kwatery uchylne wykonać używając mechanizm okuć usytuowany wewnątrz konstrukcji skrzydła. Należy stosować okucia z przekładnią komorową. W przypadku okuć skrzydeł wbudowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgła dystansowe. Zestawy okienne uszczelnione.

# Drzwi rozsuwane

Drzwi standard  Yawal TM 77HI. Skrzydła drzwiowe szklone od wysokości 90 cm jedną kwatera  szklaną. Automatyka standard TORMAX, sterowanie radarowe + czujki ruchu w przejściu drzwi. Prędkość otwierania 1 m/s. Wypełnieni poliwęglan dwukomorowy. Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu drzwiowego U=0,9.

# Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana w systemie yaval TM 77HI. Pakiet szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną (antisol/stopsol kolor grafit). Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=0,9.  W przypadku okuć skrzydeł wbudowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgła dystansowe.

Stolarka wewnętrzna

Pakiet szybowy dwukomorowy (kolor grafit). Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=0,9.  W przypadku okuć skrzydeł wbudowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgła dystansowe.

# Stolarka drzwiowa ppoż

Stolarka drzwiowa klatek schodowych standard Yaval TM 75EI.

Drzwi ppoż pomieszczeń technicznych standard PORTA OFFICE.

Wszytskie drzwi ppoż wyposażone w samodomykacze.

# Stolarka wewnętrzna

Pomieszczenia sanitarne, techniczne - drzwi wewnętrzne stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wyposażone w kratki nawiewne, strefa przypodłogowa wzmacniani obiciem z dodatkowej warstwy blachy nierdzewnej wkładka z blokadą łażienkowa w pomieszczeniach W-C.

Pomieszcenia biurowe Standard PORTA ENDURO – drzwi wyposażone w wkładkę patentową.

UWAGA :

Wybór oklein i szkleń należy uzgodnić z Architektem w ramach nadzoru autorskiego

# Bramy, doki przeładunkowe, naprowadzacze kół, mostki przewładunkowe, fartuchy uszczelniające.

Wszystkie bramy mają być dostosowane do warunków pracy ciągłej. W przypadku gdy brama wymaga dodatkowej podkonstrukcji to wykonana ja podwykonawca, wykoananie sprężyn bram segmentowych min 100000 cykli .  Bramy musza być wyposażonę w automatykę , czujniki przejścia oraz w przypadku bram  w pomieszczeniach do których brak jest drzwi system zewnętrznego odryglowywania.

Ilość bram i wyposażeni zgodnie z zestawianiem bram.

Naprowadzacze kół:

- Rurowe naprowadzacze kół montowane przed dokami

Odboje gumowe:

- Odboje gumowe 25x25x10 monowane przed dokami

# Świetliki dachowe/ klapy oddymiające

Naświetle dachowe łukowe standard VELUX.  Naświetla wyposażone w żaluzje zewnętrzne.

# Drabiny

Wyjścia na dach stanowią drabiny;

Drabiny ze stali nierdzewnej standard ZARGES lub podobny.

# Wyłaz dachowy

Wyłaz dachowy  standard ESSMANN typ G lub podobny (sprężynowy)

- kontrolowane otwieranie za pomocą dwóch umieszczonych po bokach sprężyn gazowych,

- ustalenie kopuły świetlika w pozycji otwartej dzięki wkładom tłumiącym wszystkich sprężyn gazowych,

- zamykanie świetlika kopułkowego za pomocą pasa z tworzywa sztucznego umieszczonego w zwijaczu,

- ryglowanie świetlika kopułkowego za pomocą bezpiecznego zamknięcia.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U.2025.188 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Polska Norma PN-82/B-02857 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

## Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej

Budynek i urządzenia z nim związane zaprojektowano w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

## Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Kompleks razem

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 10434,49 m2 |
| Powierzchnia netto | 10392,90 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 6689,68 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 3285,07 m2 |
| Powierzchnia techniczna | 418,15 m2 |
| Kubatura nadziemna | 84063,90 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 183,80 m |
| Długość budynku | 64,64/65,24 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

W tym:

1. Hala magazynowa

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Ilość lokali | 16 |
| Powierzchnia zabudowy | 6777,33 m2 |
| Powierzchnia netto | 6537,57 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 5121,52 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 1416,05 m2 |
| Powierzchnia techniczna | - |
| Kubatura nadziemna | 53 540,91 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 125,40 m |
| Długość budynku | 64,64 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

2. Hala targowa

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji | 2 |
| Ilość lokali | 9 |
| Powierzchnia zabudowy | 3658,16 m2 |
| Powierzchnia netto | 3855,33 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1568,16 m2 |
| Powierzchnia ruchu | 1869,02 m2 |
| Powierzchnia techniczna | 418,15 m2 |
| Kubatura nadziemna | 30 522,99 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 8,20 m |
| Szerokość budynku | 58,40 m |
| Długość budynku | 65,24 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Projektowany obiekt budowlany stanowi dwa niezależne budynki, które wydzielone zostały ścianami oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentu po dach zgodnie z  §  210 rozporządzeni Ministra Infrastruktury.

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania obiekt zakwalifikowano:

- Wydzielona część magazynowa – PM<500 MJ/m2 – w obiekcie składowane są w chłodniach, w opakowaniach transportowych owoce i warzywa

- Wydzielona hala targowa – obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL-I.

Na terenie analizowanego obiektu (hali magazynowej oraz w hali targowej) 
nie przewiduje się występowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

## Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Wydzielona hala targowa – obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL-I

Otwarta hala targowa w ramach której wyznaczono strefy zabudowy otwartych stoisk handlowych – szt. 46 oraz 7 zabudowanych stoisk handlowych z bezpośrednim dostępem do rampy.

W hali handlowej wyznaczono zgodnie z § 236 WT, że jednocześnie może przebywać  406 osób w obrębie kondygnacji parteru.

Pomieszczenia techniczne, socjalne oraz cała kondygnacja 1 piętra (pomieszczenia techniczne) 
jest nie przeznaczona na przebywanie osób. W pomieszczeniach tych zakłada się tylko chwilowe przebywanie osób  (pomieszczenia przeznczone na czasowy pobyt ludzi , w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa do 2 godz. włącznie.

## Informacje o podziale na strefy pożarowe

Zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury, obiekt budowlany powinien być zaprojektowany w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku.

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub 
innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub pasem wolnego terenu (zgodnego z wymaganiami odległości pomiędzy budynkami).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej obiektu niskiego (dwukondygnacyjnego), w którym występuje strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii ZL I zagrożenia ludzi wynosi 8 000 m2.

Zgodnie z ustaleniami § 210 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, obiekt został podzielony na dwa budynki: hali handlowej (ZL I) oraz hali magazynowej (PM o Q do 500 MJ/m2). Budynki zostały wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 w pionie od fundamentu do przykrycia dachu.

Budynek dwukondygnacyjny - hala handlowa ZL-I (wymagana klasa „C” odporności pożarowej)

- SP 1 (ZL I) część główna handlowa powierzchnia strefy pożarowej: 3 810,14 m2

- Powierzchnie wydzielonych stref PM<500 MJ/m2 :

- SP 1 (PM) Akumulatorownia – magazyn energii: 104,47 m2,

- SP 2 (PM) Stacja trafo + rozdzielnia NN: 23,67 m2,

- SP 3 (PM) Hydroforownia (pompownia pożarowa): 9,03 m2,

- SP 4 (PM) Pomieszczenie centrali SAP:  8,88 m2

- Liczba kondygnacji:  2 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 8,06 m.

Podział wewnątrz budynku na strefy pożarowe:

- ściana wewnętrzna oddzielenia przeciwpożarowego: REI 120

- strop oddzielenia przeciwpożarowego: REI 60 (nad częścią ZL),

- strop oddzielenia przeciwpożarowego: REI 120 (nad częścią PM),

- drzwi przeciwpożarowe: EI 60

- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych: EI 60 / EI 120

- ściana zewnętrzna oddzielenia przeciwpożarowego: EI 60 (pionowy pas z materiału niepalnego o szer. min. 2,0 m)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dwukondygnacyjnego obiektu niskiego, w którym występuje strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii ZL-I (bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem) wynosi 8 000 m2.

Budynek jednokondygnacyjny - hala magazynowej (chłodniczej) PM < 500 MJ/m2 (wymagana klasa „E” odporności pożarowej)

- Powierzchnia strefy pożarowej – PM<500mJ/m2 – 6737,18 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemna, budynek niski (N)

- hmax= 8,06 m.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej jednokondygnacyjnego obiektu, w którym występuje strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 (bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem) wynosi 20 000 m2.

## Informacje o podziale na strefy dymowe

W budynku nie występują strefy wymagające zastosowania oddymiania.

## Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

- Wydzielona część magazynowa – PM<500 MJ/m2 – w

- obiekcie składowane są w chłodniach, w opakowaniach transportowych owoce i warzywa

- Stacja transformatorowa – zakłada się transformatory suche -  PM<500 MJ/m2

- Hydroforownia , pomieszczenie SAP – pomieszczenia techniczne w których znajdują się tylko urządzenia ochrony ppoż - PM<500 MJ/m2

- Magazyn energii - pomieszczenie techniczne w których znajdują się akumulatory - PM<500 MJ/m2

## Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Wydzielona część magazynowa

Budynek jednokondygnacyjny, niski, zaliczony do kategorii PM<500 MJ/m2 zakwalifikowano do klasy „D” odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna Konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | Ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przykrycie dachu |
| D | R30 | (-) | REI30 | EI30 (o-i) | (-) | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wydzielona hala targowa (ZL I)

Budynek dwukondygnacyjny, niski, zaliczony do kategorii ZL-I zakwalifikowano do klasy „C” odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna Konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | Ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przykrycie dachu |
| C | R60 | R15 | REI60 | EI30 (o-i) | EI15 | RE15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

## Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W projektowanych budynkach nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, które mogłyby stworzyć zagrożenie wybuchem. Ponadto w budynku nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych, w trakcie których tworzyłaby się z powietrzem mieszanina wybuchowa. W budynku nie przewiduje się występowania instalacji gazowej.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że w obiekcie nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem, tj. pomieszczenia w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, której wybuch mogłaby spowodować przyrost ciśnienia w tych pomieszczeniach > 5 kPa.

Ponadto w budynkach oraz wokół obiektu nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem.

## Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

Od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zapewniono przejście ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej:

- Dla strefy ZL – 50 m (minimum 40 m powiększone o 25% z  powodu zapewnienia wysokości pomieszczenia hali sprzedaży powyżej 5,0 m)

- Dla strefy PM<500 MJ/m2 – 100 m

W strefie PM - Ewakuacja z boksów handlowych odbywa się na pozioma drogę ewakuacyjną która stanowią rampy i korytarze poprzez przejścia ewakuacyjne a następnie pozioma droga ewakuacyjna bezpośrednio na zewnątrz budynku.

W strefie ZL - Ewakuacja z boksów handlowych i hali targowej odbywa się na pozioma drogę ewakuacyjną którą stanowią przedsionki wejściowe do budynku.  Z przedsionków ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej „dojściem ewakuacyjnym” mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tabela:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przy jednym dojściu | Przy co najmniej 2 dojściach |
| ZL - I | 10 | 40 |
| PM | 30 | 60 |

Występujące długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają powyższych wartości.

Łączną szerokość drzwi w świetle należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w obiekcie równocześnie przyjmując, co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z hali targowej 
(ZL I) powinna być nie mniejsza niż minimalna szerokość biegu klatki schodowej dla tego obiektu. Przy czym należy uwzględnić przelicznik ilości osób w samej hali targowej do 406 osób (4,06 x 0,6 m = 2,4 m). Z hali targowej (ZL I) należy zapewnić co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne o szarościach 1,2 m, a drzwi z pomieszczenia i później na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z hali należy wyposażyć w klamki tzw. przeciwpaniczne”.

Przyjęte poniżej rozwiązania są prawidłowe.

Strategia i sposób ewakuacji osób w budynku odbywa się w następujący sposób:

- Ewakuacja z hali targowej poprzez przejście ewakuacyjne na poziomą drogę ewakuacyjna, która stanowią wiatrołapy poprzez które następuje ewakuacja bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- Kondygnacja 1 piętra hali targowej oraz pomieszczenia socjalne są nieprzeznaczona na przebywanie osób i w związku z tym nie musi być zapewniona z tych pomieszczeń droga ewakuacyjna.

- Ewakuacja z hali magazynowej z boksów na rampę i później na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowi jeden największy lokal, z którego zapewniono ewakuacje z pomieszczeń do korytarza i dalej na zewnątrz budynku (istnieje możliwość z niektórych pomieszczeń drzwiami bezpośrednio na zewnątrz budynku).

Szerokość drzwi wewnętrznych, które są wyjściami ewakuacyjnymi z pomieszczeń wynosi 80 i 90cm – warunki spełniono.

- Poziome drogi ewakuacyjne: szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej powinna być dobrana zgodnie z przewidywaną ilością osób do ewakuacji, co najmniej 0,6 m na każde 100 osób, przy czym szerokość nie mniejsza niż 1,4 m (dopuszcza się 1,2 m przeznaczonej do ewakuacji nie więcej niż 20 osób). Wysokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 2,2 m (dopuszcza się lokalne obniżenie do wysokości 2,0 m na odcinku do 1,5 m).

- Szerokość korytarza min. 140 cm, wysokość kondygnacji min 2,7m – warunki spełniono.

- Dojście ewakuacyjne (na drodze ewakuacyjnej): maks. długość dojścia ewakuacyjnego liczonego przy jednym dojściu nie powinna przekraczać 10 m w strefie ZL i 20 m w strefie PM

Szerokość drzwi zewnętrznych w strefie ZL wynosi: 260 cm – warunki spełniono.

Szerokość drzwi zewnętrznych w strefie PM wynosi: 90 cm – warunki spełniono.

- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: powinna zostać zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Instalacja awaryjnego oświetlenia została zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym – warunki spełniono.

## Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania, w celu zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, planuje się wyposażenie budynku w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i o natężeniu 5 lx  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – odcinający zasilanie do wszystkich urządzeń elektrycznych

- Hydranty wewnętrzne D25 w strefie ZL-I – powierzchnia strefy wynosi 3810 m2 – budynek dwukondygnacyjny W budynku w strefie ZL-I (zapewniono hydranty wewnętrzne D25 w ilości 5 sztuk umiejscowione przy głównych wejściach do hali handlowej).

- Hydranty wewnętrzne strefa PM – obciążenie ogniowe <500 MJ/m2 zastosowanie hydrantów nie wymagane (nie stosuje się)

- System sygnalizacji pożaru - w strefie ZL-I – powierzchnia strefy wynosi 3810 m2 – budynek dwukondygnacyjny

- DSO – nie wymagane (nie stosuje się) – strefa ZL-I – powierzchnia strefy wynosi 3810 m2 budynek dwukondygnacyjny

- Stałe urządzenia gaśnicze -   nie wymagane (nie stosuje się)  – strefa ZL-I – powierzchnia strefy wynosi 3810 m2 budynek dwukondygnacyjny.

- Samoczynne urządzenia oddymiające - nie wymagane (nie stosuje się).

## Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Drogi pożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030), zapewnienie dojazdu pożarowego wymagane jest tylko do części budynku Ekohali tj.

Budynek dwukondygnacyjny - hala handlowa ZL I

W tym celu wyznacza się drogę pożarową prowadzoną od wjazdu na teren inwestycji od strony wschodniej wzdłuż południowej granicy.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  Zapewniony jest dostęp do 36,73% obwodu zewnętrznego budynku (z drogi pożarowej dostęp zapewniony jest do 91,70 mb obwodu , długość całego obwodu budynku 249,67 m)

Dla pozostałych obiektów nie jest wymagane zapewnienie dostępu do drogi pożarowej

Szerokość ww. drogi pożarowej wynosi 4 m, promienie zewnętrzne łuków skrętu 11 m a nachylenie podłużne nie przekracza 5 %. Nawierzchnię projektuje się z kostki brukowej o nośności umożliwiającej przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrzne:

Q=30 dm3/s (największe ze wszystkich projektowanych budynków – hali PM<500 MJ o powierzchni strefy 6737,18 m2

Woda na cele p.poż zapewniana będzie przez hydranty zewnętrzne zabudowa na sieci wodociągowej w ilości 10 l/s oraz jako uzupełnieni zaprojektowano zgodnie z §4 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych poprzez punkt czerpania wody przy sztucznym zbiorniku wodnym (zbiorniki retencyjne) o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody. Na cele ppoż w zbiorniku zabezpieczono 395m3 wody. Przy zbiorniku 1 wyznaczono 2 punkty czerpani o wymiarze 4x12 m

## Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający odcięcie zasilania do urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie nie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostaną zabudowane na rozdzielniach przed budynkiem

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

Na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne w budynku, w których występuje wyłącznie oświetlenie światłem sztucznym należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna zapewniać funkcjonowanie oświetlenia przez co najmniej 1 godziny. Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy zapewnić oświetlenie o natężeniu co najmniej 1 lx na środkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować w pobliżu (w maksymalnej odległości 2,0m) przycisku ppoż., hydrantów, gaśnic. Przy drzwiach wyjściowych z budynku (od strony zewnętrznej) zainstalowane zostaną oprawy awaryjne przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych (do niskich temperatur).

Instalacja piorunochronna:

Zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej obiektu, wg projektu elektrycznego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektuje się zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp.

Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych.

Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową i uziemienia.

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze:

Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

## Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

Przedmiotowe budynki należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania PN będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

Środek gaśniczy w gaśnicach powinien zostać dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, 
które mogą wystąpić w obiekcie lub w poszczególnych pomieszczeniach, przy uwzględnieniu rodzaju płonącego materiału, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania.

Zgodnie z określonymi wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (wymagania min. ilość), jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 chronionej powierzchni w strefie pożarowej zakalikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I w hali targowej.

Zgodnie z określonymi wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (wymagania min. ilość), jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 chronionej powierzchni w strefie pożarowej zakalikowanej do kategorii zagrożenia ludzi części magazynowej (PM o Q do 500 MJ/m2).

Gaśnice w obiekcie będą rozmieszczone tak, aby zapewnić widoczność oraz łatwość dostępu:

- będą umieszczone w miejscu łatwo dostępnym i widocznym przy wejściu do budynku lub przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

- odległość dojścia do sprzętu nie będzie przekraczać więcej niż 30 m, ponadto będzie zapewniony dostęp do każdej z gaśnic o szerokości co najmniej 1,0 m.

- usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego będzie oznakowane znakami wg. normy 
PN-EN ISO 7010:2020 -07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

# Charakterystyka ekologiczna

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na terenie objętym wnioskiem. Ścieki odprowadzone poprzez instalację i przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Inwestycja nie będzie powodować negatywnych oddziaływań dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni niskiej w postaci trawy i krzewów. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na jakość gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować uciążliwości w postaci hałasu, emisji drgań, promieniowania i innych zakłóceń. Dopuszczalne normy dla pory dziennej oraz nocnej nie zostaną przekroczone. Wszelkiego rodzaju odpady będą selektywnie składowane w szczelnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami na podstawie umowy z Inwestorem.