| Nazwa elementu projektu budowlanego: | ROJEKT TECHNICZNY TOM I 2/2 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | ARCHITEKTURA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVIII – HALA ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |

SPIS TREŚCI :

PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW)

Tom 1/2- Projekt techniczny kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/2- Projekt techniczny budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

2.5	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów	7

2.6	Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.	7

2.7	Charakterystyczne parametry obiektu	8

2.8	Zestawienie powierzchni	8

2.9	Liczba kondygnacji	8

2.10	Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.	9

3	Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do otoczenia	9

3.1	Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne	9

3.2	Kolorystyka elewacji / dostosowanie do otoczenia	9

4	Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	9

4.1	Układ konstrukcyjny	9

4.2	Przyjęte obciążenia	9

5	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	9

5.1	Opinia geotechniczna	9

5.1.1	Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji	9

5.1.2	Kategoria geotechniczna	10

5.1.3	Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów	10

5.1.4	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża	10

5.1.5	Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych	10

5.1.6	Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów	10

5.1.7	Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom	11

5.1.8	Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych	11

5.1.9	Opinia	11

5.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	11

6	Rozwiązania konstrukcyjne	12

7	Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	12

8	Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia	15

8.1	Materiały wykończeniowe	15

8.1.1	Ściany zewnętrzne	15

8.1.2	Dach płaski	15

8.1.3	Zadaszenia frontowe - wiata	16

8.1.4	Stolarka okienna	16

8.1.5	Stolarka drzwiowa ppoż	16

8.1.6	Stolarka wewnętrzna	16

8.1.7	Bramy	16

8.1.8	Drabiny	16

9	Warunki ochrony przeciwpożarowej	17

9.1	Podstawa opracowania	17

9.2	Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej	17

9.3	Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji	17

9.4	Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych	18

9.5	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	18

9.6	Informacje o podziale na strefy pożarowe	18

9.7	Informacje o podziale na strefy dymowe	18

9.8	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,	18

9.9	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,	19

9.10	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,	19

9.11	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,	19

9.12	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,	20

9.13	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1563	20

9.14	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych	20

9.15	Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,	21

9.16	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;	21

10	Charakterystyka ekologiczna	21

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| A.1.1 | RZUT PARTERU - WÓZKOWNIA |
| A.1.2 | RZUT WIĘŹBY – WÓZKOWNIA |
| A.1.2 | RZUT DACHU – WÓZKOWNIA |
| A.2.1 | PRZEKROJE – WÓZKOWNIA |
| A.3.1 | ELEWACJE - WÓZKOWNIA |
| A.4.1 | ZESTAWINIE STOLARKI |
| A.4.2 | ZESTAWIENIE BRAM SEGMENTOWYCH |
| A.4.3 | ROZKRÓJ PŁYT WARSTWOWYCH |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 2/2 – PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU HALI ŁADOWANIA WÓZKÓW „WÓZKOWNI”

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |

- Tom 2/2 – projekt budynku ładownia wózków widłowych „Wózkownia”

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja (skaning 3d terenu inwestycji);

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia opracowana przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy, ul. Ikara 128 b, 42-221 Częstochowa,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy

- projekt budowlany

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku handlu hurtowego „EKOHALA” , budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przemysłowym służącym celom ładownia akumulatorów w wózkach widłowych które operują w ramach prowadzonej działalności na terenie rynku hurtowego. W budynku ponadto będą wydzielone miejsca postojowe dla wózków gazowych

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę punktu ładowania wózków widłowych.

W hali wydzielono oddzielne dwie części budynku :

Część 1 – przeznaczona do parkowania wózków spalinowych napędzanych gazem LPG – 78 stanowisk postojowych

Część 2 – przeznaczona do ładowania akumulatorów w wózkach z napędem elektrycznym – 18 stanowisk postojowych

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta jako halę jednonawową.

Bryła budynku nawiązuje charakterem do pozostałych obiektów WR-SRH S.A.

Budynek zaprojektowano jako przejazdowy zorientowany w kierunku północ-południe.

Kolorystykę obiektu utrzymano w naturalnych kolorach nawiązujących do  nazwy obiektu (Ekohala).

## Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach i znajduje się na obszarze: 2R/U – tereny rynku hurtowego.

Budynek spełnia wymagania ujęte w MPZP

| Zapis w MPZP | Spełnienie zapisu w projekcie |
| --- | --- |
| Wysokość budynków mierzona od terenu do kalenicy dachu lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych oraz wszelkich budowli z wyjątkiem masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budynku administracyjnego przy drodze krajowej nr 2 nie może przekraczać 12 m. Wysokość masztów nie powinna przekraczać 25 m. | wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do szczytu attyki — 8,2 m do poziomu terenu przy budynku Zgodnie z MPZP |
| Teren 2R/U przeznaczony pod budowę rynku wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej , gospodarki odpadami i komunikacji. | Budowa budynku przemysłowego stanowiącego uzupełnienie zabudowy rynku hurtowego i pełniący w 100% funkcje uzupełniającą Zgodnie z MPZP |

## Charakterystyczne parametry obiektu

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 1200 m2 |
| Powierzchnia netto | 1157,32 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1109,48 m2 |
| Powierzchnia ruchu | - |
| Powierzchnia techniczna | 47,84 m2 |
| Kubatura nadziemna | 6120 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 6,50 m |
| Szerokość budynku | 30 m |
| Długość budynku | 40 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

## Zestawienie powierzchni

| Powierzchnia użytkowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| PARTER |  |  |  |
|  | 1.01 | Wózki gazowe | 827,69 |
|  | 1.02 | Wózki elektryczne | 281,79 |
| RAZEM |  |  | 1109,48 m2 |

| Powierzchnia techniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| PARTER |  |  |  |
|  | 1.03 | Stacja trafo | 20,07 |
|  | 1.04 | rozdzielnia NN | 13,44 |
|  | 1.05 | SAP | 5,46 |
|  | 1.06 | Hydroforownia | 8,87 |
| RAZEM |  |  | 47,84 m2 |

## Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji podziemnych – 0

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

## Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt projektuje się na terenie Inwestora, do którego posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Lokalizacja budynku – odległość między budynkami oraz odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej jest zgodna z §271 i §272 Warunków Technicznych.

# Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do otoczenia

## Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta jako halę dwunawową.

Bryła budynku nawiązuje charakterem do pozostałych obiektów WR-SRH S.A.. Dojazd towarowy/doki przeładunkowe zlokalizowano od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej. Wejścia do budynku zaprojektowano od strony północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowozachodniej. Kolorystykę obiektu utrzymano w naturalnych kolorach nawiązujących do nazwy obiektu (Ekohala).

## Kolorystyka elewacji / dostosowanie do otoczenia

Kolorystyka obiektu  zgodnie z rysunkiem Elewacji i planem rozkroju płyt warstwowych. Kolorystyka utrzymana w kolorach zielni i jasnych szarości.

Zastosowano stonowaną kolorystykę elewacji budynku i elementów wykończeniowych, pozwalającą na wkomponowanie projektowanej inwestycji w sąsiadującą zabudowę i nawiązująca do Ekologicznego charakteru obiektu.

Obiekt swoją nowoczesną formą stanowi atrakcyjne uzupełninie istniejącej zabudowy rynku.

# Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

## Układ konstrukcyjny

Wg tomu II - KONSTRUKCJA

## Przyjęte obciążenia

Wg tomu II - KONSTRUKCJA

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną wraz z projektem geotechnicznym. Opracowanie znajduje się w tomie 4

### Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji

Analizowany teren stanowi działka ewidencyjna nr 3/11 obręb 0033, położona przy ul. Świerkowej w Broniszach.

Teren inwestycji jest częściowo zabudowany natomiast w strefie planowanych robót ziemnych i fundamentowych jest terenem niezabudowanym. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią:

na północ - grunty orne,

na wschód i południe- teren WR-SRH Bronisze (hale, place manewrowe, parkingi),

od zachodu - ul. Świerkowa, a za nią grunty orne.

Powierzchnia terenu w części południowo-wschodniej nadbudowana jest nasypem. Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w Zał.1 (tom 4 załącznik badania geotechniczne). Projektowana inwestycja obejmuje budowę hali handlowej wraz z placami manewrowymi, drogami dojazdowymi, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Zarys projektowanego obiektu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zał. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

### Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Na fundamenty projektowanego budynku działają siły liniowe oraz siły skupione. Obliczenia konstrukcyjne zakładają ciężar własny konstrukcji oraz obciążenia stałe od warstw wykończeniowych.

### Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża

Dla potrzeb obliczeń posadowienia model podłoża gruntowego należy przyjmować w oparciu o układ warstw geotechnicznych zgodnie z przekrojami geotechnicznymi zamieszczonymi w Zał. 6 niniejszego opracowania. Warunki gruntowo-wodne zostały scharakteryzowane w rozdz. 3 część II Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych

Dla potrzeb obliczeń statycznych posadowienia projektowanych obiektów zaleca się przyjmować wartości wyprowadzonych parametrów gruntowych dla poszczególnych warstw geotechnicznych zestawione w Tab. 1. w rozdz. 3 części II Dokumentacja badań podłoża.

W oparciu o parametry wyprowadzone należy określić wartości charakterystyczne parametrów gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, wartość parametru charakterystycznego powinna być rozważnym oszacowaniem jego wielkości, co oznacza, że dobór wielkości parametru powinien odzwierciedlać warunki współpracy konstrukcji z podłożem oraz wszelkie możliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

### Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów

Projektowany budynek będzie posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w ramach opracowania projektu architektoniczno- budowlanego mają na celu optymalizację geometrii fundamentów.

Zgodnie z Załącznikiem Krajowym (PN-EN 1997-1:2008.Ap2) do normy PN-EN 1997- 1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, dla powszechnie stosowanych rozwiązań konstrukcji budynków, którym nie stawia się szczególnych wymagań, co do wielkości osiadań, maksymalne graniczne wartości osiadań wynoszą 50mm.

### Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

W podłożu projektowanego budynku woda gruntowa pierwszego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym stabilizowała się na rzędnej ok. 101.8-102.3m n.p.m

### Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Planowane roboty geotechniczne będą prowadzone pod stałą kontrolą oraz zostaną zakończone odbiorem.

W przypadku realizacji wzmocnienia podłoża konieczna będzie bieżąca kontrola prowadzonych robót obejmująca, w zależności od wybranej technologii, takie parametry jak m.in.: głębokość wykonanych pali, czas wiercenia pali (pogrążania urządzeń), objętość użytego zaczynu lub kruszywa. Część parametrów rejestrowana jest automatycznie.

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, czynności kontrolne nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych powinny objąć następujące elementy:

- weryfikacja warunków gruntowych tj. zgodności przyjętych w projekcie warunków z rzeczywistymi

- weryfikacja warunków wodnych tj. określenie poziomu wód gruntowych w momencie prowadzenia prac ziemnych,

- kontrola stanu podłoża gruntowego występującego w poziomie posadowienia bezpośrednio przed rozpoczęciem prac fundamentowych,

- kontrola wpływu prowadzonych prac ziemnych na tereny sąsiednie.

### Opinia

- Głębokość przemarzania dla omawianego rej'onu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Rozwiązania konstrukcyjne

- Dach

Konstrukcja dachu: pokrycie z blachy trapezowej, opartej na prefabrykowanych wiązarach dachowych.

- Dźwigary

Dźwigary dachowe żelbetowe prefabrykowane wsparte na słupach – wg tomu II - konstrukcja.

- Słupy

Słupy żelbetowe prefabrykowane – wg tomu II - konstrukcja

- Belki stropowe

Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane – wg tomu II - konstrukcja

- Fundamenty

Fundamenty – żelbetowe wylewane na mokro – wg tomu II - konstrukcja

- Płyta posadzki przemysłowej

Płyta betonowa wylewana – utwardzana powierzchniowo – wg tomu II - konstrukcja

# Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

UWAGA :

Podane rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - możliwych do porównania cech charakteryzujących poszczególne elementy (np: kolor, materiał, standard techniczny, wygląd), a nie jako ostateczny wybór materiałowy.

| Sf.1.1 | Ściana fundamentowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana fundamentowa | 27,8 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Bloczki betonowe klasa 20 |  |  | 25 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |

| Sf.1.2 | Ściana fundamentowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana fundamentowa | 38,2 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk mozaikowy powyżej/folia kubełkowa poniżej gruntu |  |  | 0,5 |  |
|  | - Styropian XPS |  |  | 10 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Bloczki betonowe klasa 20 |  |  | 25 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 1 |  |
|  | - Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego |  |  | 0,4 |  |

| Spw.1.1 | Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 16 | - | 0,13 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR |  |  | 16 |  |

| Sz.1.1 | Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna | 37,5 | - | 0,2 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR |  |  | 12 |  |

| Sw.1.1 | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 27 | REI120 | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E24 kl 20 |  |  | 24 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Sw.2.1 | Ściana wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana wewnętrzna | 21 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |
|  | - silka E18 kl 20 |  |  | 18 |  |
|  | - Tynk cementowo-wapienny |  |  | 1,5 |  |

| Pg.2.1 | Posadzka na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Posadzka na gruncie | 50,1 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Posadzka przemysłowa powierzchniowo utwardzana standard BAUTECH EXTRA TOP. Posadzka wg tom II |  |  | 20 |  |
|  | - Folia budowlana |  |  | 0,1 |  |
|  | - Chudy beton |  |  | 10 |  |
|  | - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 IS=0,98 |  |  | 20 |  |
|  | - Piasek średni – nasyp IS=0,97 |  |  | ~ 50 cm |  |

| D.1.1 | Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach | 31,0 | - | 0,15 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Membrana EPDM gr 1.5 mm |  |  | 0,2 |  |
|  | - Płyty PIR |  |  | 16 |  |
|  | - Membrana paroizolacyjna |  |  | 0,1 |  |
|  | - Blacha trapezowa |  |  | 15 |  |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa PIR Arpanel CH płyta chłodnicza z zamkiem labiryntowym i rdzeniem PIR – powłoka foodsafe w wszystkich pomieszczeniach chłodni |  |  | 16 |  |

# Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia

## Materiały wykończeniowe

### Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa standard ARPANEL CH z rdzeniem PIR. Pokrycie płyt Poliester. Płyty mocowane do ryglówki i prefabrykowanej konstrukcji hali.

Ściany na styku stref pożarowych - standard ARPANEL MiWo z rdzeniem z wełny mineralnej.

Uwaga: na płytach których wnętrze znajduje się w chłodniach należy wykonać powłokę food-safe

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji

Ściany szczelność ogniowa EI30 – ściana PIR, EI120 – ściana Miwo

Uwaga kolor wszystkich elementów ściennych i sufitowych wykonanych z płyty warstwowej od wewnątrz hali RAL 9002 (biało szary)

### Dach płaski

Blacha trapezowa standard pruszyński ocieplona płyta PIR.

Pokrycie dachu membrana dachowa EPDM gr 1,5 mm. Na nachu wykleić warstwę dodatkowa membrany jako ścieżki komunikacyjne.

Uwaga trasy ścieżek komunikacyjnych ustalić z zamawiającym na etapie wykonastwa – w oparciu o instrukcje odśnieżania dachu.

### Zadaszenia frontowe - wiata

Podbitka i maskownica obudowa kasetonowa - panele elewacyjne standard Pruszyński  K1 z zamkiem prostym, z blachy stalowej mocowane do podkonstrukcji zawieszonej na konstrukcji głównej obiketu.

- powłoka zabezpieczająca blachy - poliester

Pokrycie blacha trapezowa T50 standard Pruszyńśki – powłoka poliester

### Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana w systemie yaval TM 77HI. Pakiet szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną (antisol/stopsol kolor grafit). Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=0,9.  W przypadku okuć skrzydeł wbudowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgła dystansowe.

Stolarka wewnętrzna

Pakiet szybowy dwukomorowy (kolor grafit). Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=0,9.  W przypadku okuć skrzydeł wbudowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgła dystansowe.

### Stolarka drzwiowa ppoż

Stolarka drzwiowa klatek schodowych standard Yaval TM 75EI.

Drzwi ppoż pomieszczeń technicznych standard PORTA OFFICE.

Wszytskie drzwi ppoż wyposażone w samodomykacze.

### Stolarka wewnętrzna

Pomieszczenia sanitarne, techniczne - drzwi wewnętrzne stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wyposażone w kratki nawiewne, strefa przypodłogowa wzmacniani obiciem z dodatkowej warstwy blachy nierdzewnej wkładka z blokadą łażienkowa w pomieszczeniach W-C.

Pomieszcenia biurowe Standard PORTA ENDURO – drzwi wyposażone w wkładkę patentową.

UWAGA :

Wybór oklein i szkleń należy uzgodnić z Architektem w ramach nadzoru autorskiego

### Bramy

Wszystkie bramy mają być dostosowane do warunków pracy ciągłej. W przypadku gdy brama wymaga dodatkowej podkonstrukcji to wykonana ja podwykonawca, wykoananie sprężyn bram segmentowych min 100000 cykli .  Bramy musza być wyposażonę w automatykę , czujniki przejścia oraz w przypadku bram  w pomieszczeniach do których brak jest drzwi system zewnętrznego odryglowywania.

Ilość bram i wyposażeni zgodnie z zestawianiem bram.

### Drabiny

Wyjścia na dach stanowią drabiny;

Drabiny ze stali nierdzewnej standard ZARGES lub podobny.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U.2025.188 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Polska Norma PN-82/B-02857 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

## Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej

Budynek i urządzenia z nim związane zaprojektowano w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

## Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 |
| Ilość kondygnacji podziemnych | 0 |
| Powierzchnia zabudowy | 1200 m2 |
| Powierzchnia netto | 1157,32 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1109,48 m2 |
| Powierzchnia ruchu | - |
| Powierzchnia techniczna | 47,84 m2 |
| Kubatura nadziemna | 6120 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 6,50 m |
| Szerokość budynku | 30 m |
| Długość budynku | 40 m |
| Budynek zakwalifikowany jako | Niski (N) |

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania obiekt zakwalifikowano:

- PM<500 MJ/m2 – garaż na wózki widłowe – 96 miejsc postojowych

Na terenie analizowanego obiektu nie przewiduje się występowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

## Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Nie dotyczy hala PM – nie przeznaczona na czasowe ani stałe przebywanie osób

## Informacje o podziale na strefy pożarowe

Zgodnie z §210 WT z Budynku wózkowani  – hali ładowania wózków widłowych zostały pożarowo wydzielone  ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w pionie - od fundamentu do przykrycia dachu dwa samodzielne budynki tj:

Hala miejsc parkingowych wózków gazowych – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – 827,13 m2

- Powierzchnie wydzielonych stref PM<500 MJ/m2 : 5,46 m2, 33,51 m2, 8,87 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

Hala ładowania wózków elektrycznych – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – 283,63 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

## Informacje o podziale na strefy dymowe

W budynku nie występują strefy wymagające zastosowania oddymiania.

## Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

- Obciążenie ogniowe określono jak dla garażu - PM<500 MJ/m2 – wszystkie elementy NRO

- Stacja transformatorowa – zakłada się transformatory suche - – PM<500 MJ/m2

- Hydroforownia , pomieszczenie SAP – pomieszczenia techniczne w których znajdują się tylko urządzenia ochrony ppoż - PM<500 MJ/m2

## Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek jednokondygnacyjny, niski, zaliczony do kategorii PM<500 MJ/m2 zakwalifikowano do klasy „E”.  Wszystkie elementy budynku NRO

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna Konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | Ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przykrycie dachu |
| E | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

## Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Na terenie nieruchomości nie przewiduje się przestrzeni zagrożonych wybuchem. II strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz kanału wentylacyjnego odciągowego znad miejsc postojowych wózków elektrycznych

## Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

Od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zapewniono przejście ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej:

- Dla garażu zamkniętego 40 m

Szerokość drzwi zewnętrznych w strefie PM wynosi: 90 cm – warunki spełniono.

- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: powinna zostać zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Instalacja awaryjnego oświetlenia została zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym – warunki spełniono.

## Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania, w celu zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, planuje się wyposażenie budynku w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i o natężeniu 5 lx  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Hydranty wewnętrzne D33 – garaż zamknięty

- System sygnalizacji pożaru - w strefie PM – projektuje się jako system ponadnormatywny

- DSO – nie wymagane (nie stosuje się)

- Stałe urządzenia gaśnicze -   nie wymagane (nie stosuje się)

## Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1563

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030), zapewnienie dojazdu pożarowego nie jest wymagane.

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrzne:

Q=10 dm3/s

Woda na cele p.poż zapewniana będzie przez hydranty zewnętrzne zabudowa na sieci wodociągowej w ilości 10 l/s oraz jako uzupełnieni zaprojektowano zgodnie z §4 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych poprzez punkt czerpania wody przy sztucznym zbiorniku wodnym (zbiorniki retencyjne) o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody. Na cele ppoż w zbiorniku zabezpieczono 395m3 wody. Przy zbiorniku 1 wyznaczono 2 punkty czerpani o wymiarze 4x12 m

## Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

Instalacja elektryczna występująca w analizowanych obiektach budowlanych wyposażona zostanie:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający odcięcie zasilania do urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie nie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostaną zabudowane na rozdzielniach przed budynkiem

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

Na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne w budynku, w których występuje wyłącznie oświetlenie światłem sztucznym należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna zapewniać funkcjonowanie oświetlenia przez co najmniej 1 godziny. Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy zapewnić oświetlenie o natężeniu co najmniej 1 lx na środkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować w pobliżu (w maksymalnej odległości 2,0m) przycisku ppoż., hydrantów, gaśnic. Przy drzwiach wyjściowych z budynku (od strony zewnętrznej) zainstalowane zostaną oprawy awaryjne przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych (do niskich temperatur).

Instalacja piorunochronna:

Zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej obiektu, wg projektu elektrycznego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektuje się zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp.

Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych.

Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową i uziemienia.

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze

Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

## Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

Budynek wyposażony będzie w gaśnice.

## Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

# Charakterystyka ekologiczna

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na terenie objętym wnioskiem. Ścieki odprowadzone poprzez instalację i przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Inwestycja nie będzie powodować negatywnych oddziaływań dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni niskiej w postaci trawy i krzewów. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na jakość gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować uciążliwości w postaci hałasu, emisji drgań, promieniowania i innych zakłóceń. Dopuszczalne normy dla pory dziennej oraz nocnej nie zostaną przekroczone. Wszelkiego rodzaju odpady będą selektywnie składowane w szczelnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami na podstawie umowy z Inwestorem.