| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 3/7 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/7 – Projekt techniczny fundamentów kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/7 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 3/7 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 4/7 – Projekt techniczny części murowanej oraz ściany PPOŻ kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 5/7 – Projekt techniczny posadzki kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 6/7 – Projekt techniczny konstrukcji wsporczej sufitów chłodni kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 7/7 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej oraz podestów pod agregaty chłodnicze kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	7

1	Podstawa opracowania	8

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	9

2.1	Przedmiot opracowania	9

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	9

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	9

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	9

3	Zestawienie obciążeń	10

3.1	Dach głównej hali	10

3.2	Dach nad dokami załadunkowymi	10

3.3	Zadaszenie nad dokami	11

3.4	Dach nad częścią murowaną	11

3.5	Strop części murowanej	11

3.6	Strop nad częścią murowaną	12

3.7	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	12

3.8	Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm	12

4	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	13

4.1	Izometria modeli obliczeniowych	13

4.2	Obwiednia sił i momentów w wiązarach	14

5	Dobór belek prefabrykowanych	20

5.1	Wiązar typu IVO	20

5.2	Belki wewnętrzne typu IW	21

5.3	Belki zewnętrzne typu IW	21

5.4	Belki obwodowe typu B	22

5.5	Płatwie nad dokami	22

5.6	Blacha trapezowe	23

6	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	23

7	Załączniki	24

7.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	24

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-2.1 | BELKI B1.1 |
| K-2.2 | BELKI B1.5 |
| K-2.3 | BELKI B1.7 |
| K-2.4 | BELKI B2.13 |
| K-2.5 | BELKI B2.12 |
| K-2.5A | BELKI B2.12A |
| K-2.6 | BELKI B2.35 |
| K-2.7 | BELKI B2.36 |
| K-2.8 | BELKI B1.6 |
| K-2.9 | BELKI B2.17 |
| K-2.10 | BELKI B2.19 |
| K-2.10A | BELKI B2.19A |
| K-2.11 | BELKI B2.18 |
| K-2.12 | BELKI B2.16 |
| K-2.13 | BELKI B2.15 |
| K-2.14 | BELKI B2.21 |
| K-2.15 | BELKI B1.8 |
| K-2.16 | BELKI B1.2 |
| K-2.17 | BELKI B1.4 |
| K-2.18 | BELKI B2.1 |
| K-2.19 | BELKI B2.20 |
| K-2.20 | BELKI B2.22 |
| K-2.21 | BELKI B2.30 |
| K-2.22 | BELKI B2.23 |
| K-2.23 | BELKI B2.25 |
| K-2.24 | BELKI B2.27 |
| K-2.25 | BELKI B2.29 |
| K-2.26 | BELKI B2.28 |
| K-2.27 | BELKI B2.31 |
| K-2.28 | BELKI B2.38 |
| K-2.29 | BELKI B2.4 |
| K-2.30 | BELKI B2.26 |
| K-2.31 | BELKI B2.9 |
| K-2.32 | BELKI B2.32 |
| K-2.33 | BELKI B2.33 |
| K-2.34 | BELKI B2.34 |
| K-2.35 | BELKI B2.5 |
| K-2.36 | BELKI B2.24 |
| K-2.37 | BELKI B2.8 |
| K-2.38 | BELKI B2.10 |
| K-2.39 | BELKI B2.37 |
| K-2.40 | BELKI B2.14 |
| K-2.41 | BELKI B2.11 |
| K-2.42 | BELKI B2.6 |
| K-2.43 | BELKI B2.7 |
| K-2.44 | BELKI B2.2 |
| K-2.45 | BELKI B1.9 |
| K-2.46 | BELKI B2.1A |
| K-2.47 | WIĄZARY W1.1 |
| K-2.48 | WIĄZARY W1.2 |
| K-2.49 | WIĄZARY W1.3 |
| K-2.50 | WIĄZARY W1.10 |
| K-2.51 | WIĄZARY W1.11 |
| K-2.52 | WIĄZARY W1.4 |
| K-2.53 | WIĄZARY W1.5 |
| K-2.54 | WIĄZARY W1.6 |
| K-2.55 | WIĄZARY W1.7 |
| K-2.56 | WIĄZARY W1.8 |
| K-2.57 | WIĄZARY W1.9 |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 3/7 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Karta katalogowa firmy Pekabex

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z  budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy kompleks jest kompleksem budynków o mieszanej funkcji tj. budynek handlu hurtowego oraz budynek magazynowy (chłodnia) – kategoria obiektu budowlanego:

XVII – Hala targowa

XVIII – Hala magazynowa

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę kompleksu handlu hurtowego (Ekohali) z powierzchniami handlowo-magazynowymi przeznaczonymi pod wynajem dla prowadzenia przez najemców działalności związanej ze sprzedażą półhurtową i hurtową produktów spożywczych.

Główną funkcją obiektu będzie funkcja magazynowa stanowiąca 60% powierzchni kompleksu oraz jako funkcja uzupełniająca wyodrębniona została hala targowa na której prowadzona będzie bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw do klientów indywidualnych.

W przestrzeni magazynowej wyodrębniono 16 lokali magazynowych przy czym poszczególne lokale handlowe oddzielone są od siebie przegrodami działowymi, które umożliwiają ich rozbiórkę i dowolna rekonfiguracje użytkowa hali.

We wszystkich lokalach w formie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej i z płyt warstwowych zaprojektowano kantory kasowo-sanitarne oraz wydzielono powierzchnie chłodnicze.

Najemcy lokali będą mogli korzystać ze wspólnych pomieszczeń/przestrzeni pomocniczej lub z indywidualnych węzłów sanitarnych które są zabudowane wewnątrz lokali. Lokale magazynowe są przestrzenią magazynową przeznaczoną do przechowywani warzyw i owoców.

Dla klientów otwartej hali targowej wydzielono oddzielne węzły sanitarne znajdujące się przy głównym wejściu do hali od strony wschodniej.

Dla pracowników hali targowej – sprzedawców przewidziano oddzielny węzeł sanitarny oraz pomieszczenie jadalni.

Funkcję użytkowa obiektu uzupełniono o lokalizacją lokalu gastronomicznego z zapleczem (Bistro),

Nad zapleczem - 1 piętro hali targowej przewidziano pomieszczenia techniczne z dostępem bezpośrednim poprzez trójbiegowa klatkę schodową – wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz budynku. Całość 1 kondygnacji jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi tj stanowi tylko pomieszczenia techniczne i przewidywany jest tam tylko okresowy pobyt do 2 h w przypadku wykonywania czynności serwisowych

# Zestawienie obciążeń

## Dach głównej hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW W CHŁODNI | stałe | 0,60 | -- | 1,35 | 0,81 |
| 9. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,85 |  |  | 4,08 |

## Dach nad dokami załadunkowymi

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW | stałe | 1,00 | -- | 1,35 | 1,35 |
|  | Σ: |  | 3,25 |  |  | 4,62 |

## Zadaszenie nad dokami

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PŁYTA WARSTWOWA GR 10CM | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 2. | PŁATWIE | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 3. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
|  | Σ: |  | 0,80 |  |  | 1,14 |

## Dach nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,80 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T94.257.1030 1,00 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,112kN/m²] | stałe | 0,11 | -- | 1,00 | 0,11 |
| 8. | URZĄDZENIA DACH | stałe | 1,50 | -- | 1,35 | 2,03 |
| 9. | IPE 330 | stałe | 0,50 | -- | 1,00 | 0,50 |
|  | Σ: |  | 4,36 |  |  | 5,94 |

## Strop części murowanej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 15,00 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze od ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,00 | 0,93 |
|  | Σ: |  | 17,35 |  |  | 24,60 |

## Strop nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,35 | 1,26 |
|  | Σ: |  | 12,35 |  |  | 17,42 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.18 cm [24,00kN/m³·0,18m] | stałe | 4,32 | -- | 1,35 | 5,83 |
| 3. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
|  | Σ: |  | 4,90 |  |  | 6,41 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy części hali magazynowej.

Model obliczeniowy części hali targowej

## Obwiednia sił i momentów w wiązarach

Obwiednia sił  Fz części hali magazynowej.

Obwiednia sił  Fx części hali magazynowej.

Obwiednia sił Fy części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mx części hali magazynowej.

Obwiednia momentów My części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mz części hali magazynowej.

Obwiednia sił Fz części hali targowej.

Obwiednia sił  Fx części hali targowej.

Obwiednia sił  Fy części hali targowej.

Obwiednia momentów Mx części hali targowej.

Obwiednia momentów My części hali targowej.

Obwiednia momentów Mz części hali targowej.

# Dobór belek prefabrykowanych

## Wiązar typu IVO

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto wiązar dachowy typu IV0 1500/500

Obciążenie przypadające na mb wiązara wynosi 25,4kN.

## Belki wewnętrzne typu IW

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto belki wewnętrzne IW 1400/500

Obciążenie przypadające na belkę wynosi 802,75 kN.

## Belki zewnętrzne typu IW

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto belki wewnętrzne IW 1100/400

Obciążenie przypadające na belkę wynosi 542,64 kN.

## Belki obwodowe typu B

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto belki obwodowe prostokątne typu B 500/300

Maksymalny moment w belce 378,99kN

## Płatwie nad dokami

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto płatwie nad dokami typu BD 400/200

Obciążenie przypadające na belkę wynosi 19,40 kN.

## Blacha trapezowe

Zgodnie z Kartą katalogową firmy BLACHY PURYŃSKI przyjęto blachę typu T200  t=1,25 S350

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Główny układ konstrukcyjny hal zwymiarowano jako belki żelbetowe monolityczne prefabrykowane.

Dobór wiązarów i belek wykonano na podstawie karty katalogowej firmy Pekabex. Wiązary zwymiarowano jako belki IVO 1500x500, belki wewnętrzne IW 1400x500, belki zewnętrzne IW1100x400, belki obwodowe typu B 500x300, płatwie nad dokami typu BD 400x200. Belki zaprojektowano jako przegubowo oparte.

Beton C50/60, stal pasywna AIIIN RB500/B500SP stal aktywna cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 12,5 mm, nominalna wytrzymałość na rozciąganie 1860 MPa, siła naciągu dla jednego cięgna 12,7 T 
[125 kN];  cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 15,7 mm, nominalna wytrzymałość na rozciąganie 1860 MPa, siła naciągu dla jednego cięgna 19,00 T [186 kN], otulina zgodnie z wytycznymi producenta. Geometria, wytyki oraz miejsce oparcia zgodnie z częścią rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby