| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 4/7 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/7 – Projekt techniczny fundamentów kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/7 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 3/7 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 4/7 – Projekt techniczny części murowanej oraz ściany PPOŻ kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 5/7 – Projekt techniczny posadzki kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 6/7 – Projekt techniczny konstrukcji wsporczej sufitów chłodni kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 7/7 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej oraz podestów pod agregaty chłodnicze kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

3	Zestawienie obciążeń	8

3.1	Dach głównej hali	8

3.2	Dach nad dokami załadunkowymi	8

3.3	Zadaszenie nad dokami	9

3.4	Dach nad częścią murowaną	9

3.5	Strop części murowanej	9

3.6	Strop nad częścią murowaną	10

3.7	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	10

3.8	Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm	10

4	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	11

4.1	Izometria modeli obliczeniowych	11

4.2	Dobór układu konstrukcji	12

5	Wymiarowanie głównych elementów	15

5.1	Strop HC265/10/R60 w części murowanej	15

5.2	Strop HC265/10/R60 w części hali targowej	15

5.3	Belki 3.1	16

5.4	Nadproże N-1.5	24

5.5	Nadproże N-1.6	27

5.6	Schody	30

6	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	49

7	Załączniki	50

7.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	50

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-3.1 | TRZPIENIE W ŚCIANIE PPOŻ |
| K-3.2 | TRZPIENIE W ŚCIANIE PPOŻ |
| K-3.3 | WIEŃCE W ŚCIANIE POPŻ + ZESTAWIENIE |
| K-3.4 | TRZPIENIE W CZĘŚCI MUROWANEJ |
| K-3.5 | BELKA B-3.1 |
| K-3.6 | NADPROŻA N-1.1 N-1.2 N-1.3 N-1.4 |
| K-3.7 | NADPROŻA N-1.5 N-1.6 |
| K-3.8 | WIEŃCE + ZESTAWIENIE |
| K-3.9 | STROPY ŻELBETOWE |
| K-3.10 | SCHODY BIEG 1 |
| K-3.11 | SCHODY BIEG 2 |
| K-3.12 | SCHODY BIEG 3 |
| K-3.13 | BELKI B-3.2 B-3.3 B-3.4 |
| K-3.14 | KONSTRUKCJA STALOWA DACHU |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 4/7 – Projekt techniczny części murowanej oraz ściany PPOŻ kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

- Karta katalogowa firmy PEKABEX

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z  budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy kompleks jest kompleksem budynków o mieszanej funkcji tj. budynek handlu hurtowego oraz budynek magazynowy (chłodnia) – kategoria obiektu budowlanego:

XVII – Hala targowa

XVIII – Hala magazynowa

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę kompleksu handlu hurtowego (Ekohali) z powierzchniami handlowo-magazynowymi przeznaczonymi pod wynajem dla prowadzenia przez najemców działalności związanej ze sprzedażą półhurtową i hurtową produktów spożywczych.

Główną funkcją obiektu będzie funkcja magazynowa stanowiąca 60% powierzchni kompleksu oraz jako funkcja uzupełniająca wyodrębniona została hala targowa na której prowadzona będzie bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw do klientów indywidualnych.

W przestrzeni magazynowej wyodrębniono 16 lokali magazynowych przy czym poszczególne lokale handlowe oddzielone są od siebie przegrodami działowymi, które umożliwiają ich rozbiórkę i dowolna rekonfiguracje użytkowa hali.

We wszystkich lokalach w formie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej i z płyt warstwowych zaprojektowano kantory kasowo-sanitarne oraz wydzielono powierzchnie chłodnicze.

Najemcy lokali będą mogli korzystać ze wspólnych pomieszczeń/przestrzeni pomocniczej lub z indywidualnych węzłów sanitarnych które są zabudowane wewnątrz lokali. Lokale magazynowe są przestrzenią magazynową przeznaczoną do przechowywani warzyw i owoców.

Dla klientów otwartej hali targowej wydzielono oddzielne węzły sanitarne znajdujące się przy głównym wejściu do hali od strony wschodniej.

Dla pracowników hali targowej – sprzedawców przewidziano oddzielny węzeł sanitarny oraz pomieszczenie jadalni.

Funkcję użytkowa obiektu uzupełniono o lokalizacją lokalu gastronomicznego z zapleczem (Bistro),

Nad zapleczem - 1 piętro hali targowej przewidziano pomieszczenia techniczne z dostępem bezpośrednim poprzez trójbiegowa klatkę schodową – wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz budynku. Całość 1 kondygnacji jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi tj stanowi tylko pomieszczenia techniczne i przewidywany jest tam tylko okresowy pobyt do 2 h w przypadku wykonywania czynności serwisowych

# Zestawienie obciążeń

## Dach głównej hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW W CHŁODNI | stałe | 0,60 | -- | 1,35 | 0,81 |
| 9. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,85 |  |  | 4,08 |

## Dach nad dokami załadunkowymi

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW | stałe | 1,00 | -- | 1,35 | 1,35 |
|  | Σ: |  | 3,25 |  |  | 4,62 |

## Zadaszenie nad dokami

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PŁYTA WARSTWOWA GR 10CM | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 2. | PŁATWIE | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 3. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
|  | Σ: |  | 0,80 |  |  | 1,14 |

## Dach nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,80 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T94.257.1030 1,00 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,112kN/m²] | stałe | 0,11 | -- | 1,00 | 0,11 |
| 8. | URZĄDZENIA DACH | stałe | 1,50 | -- | 1,35 | 2,03 |
| 9. | IPE 330 | stałe | 0,50 | -- | 1,00 | 0,50 |
|  | Σ: |  | 4,36 |  |  | 5,94 |

## Strop części murowanej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 15,00 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze od ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,00 | 0,93 |
|  | Σ: |  | 17,35 |  |  | 24,60 |

## Strop nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,35 | 1,26 |
|  | Σ: |  | 12,35 |  |  | 17,42 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.18 cm [24,00kN/m³·0,18m] | stałe | 4,32 | -- | 1,35 | 5,83 |
| 3. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
|  | Σ: |  | 4,90 |  |  | 6,41 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy części hali magazynowej.

Model obliczeniowy części hali targowej

Model obliczeniowy części targowej murowanej

## Dobór układu konstrukcji

Pokrycie części murowanej zaprojektowano z blachy trapezowej o wysokości fałdy 94mm i grubości 1mm zwymiarowanej jako układ jednoprzęsłowy Blacha oparta na płatwiach stalowych IPE330 zamocowanych do żelbetowego wieńca.

Strop nad parterem zaprojektowano jako prefabrykowany wykonany z płyt HC265/10.oraz  żelbetowy monolityczny gr 18 cm.

W ścianie murowanej zaprojektowano trzpienie żelbetowe monolityczne o maksymalnym rozstawie 8,3m.

Ścianę PPOŻ zaprojektowano jako murowana wzmocniona żelbetowymi monolitycznymi trzpieniami w maksymalnym rozstawie 6,75m oraz wieńcami tworzącymi również nadproża bram i drzwi.

# Wymiarowanie głównych elementów

## Strop HC265/10/R60 w części murowanej

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto strop HC265/10/R60.

Obciążenie przypadające na m2 stropu wynosi 19,52kN.

## Strop HC265/10/R60 w części hali targowej

Zgodnie z Kartą katalogową firmy Pekabex przyjęto strop HC265/10/R60.

Obciążenie przypadające na m2 stropu wynosi 15,60kN.

## Belki 3.1

Belkę 3.1 zaprojektowano jako monolityczną żelbetowa oparta słupach. Belka tworzy podciąg a w części nad wjazdem nadciąga.

B-3.1 PODCIĄG

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 90,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar własny belki [0,24m·0,90m·25,0kN/m³] | 5,40 | 1,10 | -- | 5,94 | cała belka |
| 2. | STROP | 100,76 | 1,00 | -- | 100,76 | cała belka |
| 3. | DACH | 24,07 | 1,00 | -- | 24,07 | cała belka |
| 4. | ŚCIANA SILKA 24 | 33,33 | 1,00 | -- | 33,33 | cała belka |
|  | Σ: | 163,56 | 1,00 |  | 164,10 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,95

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów górnych  	Øg = 20 mm

Średnica prętów dolnych  	Ød = 20 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica strzemion  	Øs = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot θ = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 261,78 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 7,37 cm². Przyjęto 4Ø20 o As = 12,57 cm²   (ρ = 0,61%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 261,78 kNm  <  MRd = 430,92 kNm     (60,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-) 457,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 80 mm na odcinku 160,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 208,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-) 457,62 kN  <  VRd2,II = 656,04 kN     (69,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 260,92 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 260,92 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,206 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,77 mm  <  alim = 4750/200 = 23,75 mm     (20,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 456,11 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)458,92 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 13,62 cm². Przyjęto 6Ø20 o As = 18,85 cm²   (ρ = 0,93%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)458,92 kNm  <  MRd = 607,47 kNm     (75,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)457,41 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)457,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,253 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,4%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 228,79 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,40 cm². Przyjęto 3Ø20 o As = 9,42 cm²   (ρ = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 228,79 kNm  <  MRd = 330,19 kNm     (69,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 446,35 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 80 mm na odcinku 200,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 160,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 446,35 kN  <  VRd2,II = 656,04 kN     (68,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 228,04 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 228,04 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,267 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,85 mm  <  alim = 5425/200 = 27,13 mm     (21,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 444,89 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm     (96,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)296,36 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 8,40 cm². Przyjęto 4Ø20 o As = 12,57 cm²   (ρ = 0,61%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)296,36 kNm  <  MRd = 430,92 kNm     (68,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)295,38 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)295,38 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,236 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,7%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 21,16 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,78 cm². Przyjęto 2Ø20 o As = 6,28 cm²   (ρ = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,16 kNm  <  MRd = 224,79 kNm     (9,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 199,72 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 175 mm na odcinku 157,5 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 199,72 kN  <  VRd3 = 385,29 kN     (51,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 21,09 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)295,38 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)295,38 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,45 mm  <  alim = 2475/200 = 12,37 mm     (3,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 199,06 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,9%)

B-3.1 NADCIĄG

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 65,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STROP | 26,70 | 1,00 | -- | 26,70 | przęsło A-B |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,65m·25,0kN/m³] | 3,90 | 1,10 | -- | 4,29 | cała belka |
| 3. | DACH | 24,07 | 1,00 | -- | 24,07 | cała belka |
| 4. | ŚCIANA SILKA 24 | 33,33 | 1,00 | -- | 33,33 | cała belka |
|  | Σ: | 88,00 | 1,00 |  | 88,39 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,95

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów górnych  	Øg = 20 mm

Średnica prętów dolnych  	Ød = 25 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica strzemion  	Øs = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot θ = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 396,43 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 18,57 cm². Przyjęto 5Ø25 o As = 24,54 cm²   (ρ = 1,75%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 396,43 kNm  <  MRd = 481,39 kNm     (82,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 197,60 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 100 mm na odcinku 180,0 cm przy podporach

oraz co 400 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 197,60 kN  <  VRd2,II = 454,51 kN     (43,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 394,68 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 394,68 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,48 mm  <  alim = 5990/200 = 29,95 mm     (88,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 248,15 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,266 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,8%)

## Nadproże N-1.5

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 65,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STROP | 77,50 | 1,00 | -- | 77,50 | przęsło A-B |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,65m·25,0kN/m³] | 3,90 | 1,10 | -- | 4,29 | cała belka |
| 3. | DACH | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 4. | ŚCIANA SILKA 24 | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
|  | Σ: | 81,40 | 1,00 |  | 81,79 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,95

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów górnych  	Øg = 20 mm

Średnica prętów dolnych  	Ød = 25 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica strzemion  	Øs = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot θ = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 327,52 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 14,30 cm². Przyjęto 4Ø25 o As = 19,63 cm²   (ρ = 1,38%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 327,52 kNm  <  MRd = 414,29 kNm     (79,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 164,23 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 120 mm na odcinku 144,0 cm przy podporach

oraz co 400 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 164,23 kN  <  VRd3 = 388,14 kN     (42,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 325,96 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 325,96 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 21,29 mm  <  alim = 5660/200 = 28,30 mm     (75,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 211,63 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,272 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,6%)

## Nadproże N-1.6

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 90,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STROP | 77,50 | 1,00 | -- | 77,50 | przęsło A-B |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,90m·25,0kN/m³] | 5,40 | 1,10 | -- | 5,94 | cała belka |
| 3. | DACH | 24,07 | 1,00 | -- | 24,07 | cała belka |
| 4. | ŚCIANA SILKA 24 | 33,33 | 1,00 | -- | 33,33 | cała belka |
|  | Σ: | 140,30 | 1,00 |  | 140,84 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,95

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów górnych  	Øg = 20 mm

Średnica prętów dolnych  	Ød = 25 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica strzemion  	Øs = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot θ = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 604,55 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 18,79 cm². Przyjęto 5Ø25 o As = 24,54 cm²   (ρ = 1,23%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 604,55 kNm  <  MRd = 748,17 kNm     (80,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-) 254,99 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi Ø8 co 100 mm na odcinku 160,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 170,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-) 254,99 kN  <  VRd2,II = 648,91 kN     (39,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 602,23 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 602,23 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,05 mm  <  alim = 5860/200 = 29,30 mm     (54,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 371,08 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,292 mm  <  wlim = 0,3 mm     (97,4%)

## Schody

Bieg schodowy 1

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 1,96 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,40 m

Liczba stopni w biegu  	n = 8 szt.

Grubość płyty  	t = 15,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,60 m

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	2,0 cm

Okładzina pozioma stopni  	2,0 cm

Okładzina pionowa stopni  	2,0 cm

Okładzina spocznika górnego  	2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,30 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	15,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Podwalina podpierająca bieg schodowy  	b = 20,0 cm, h= 70,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 18,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpór  	t = 18,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m²]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,57·(1+17,5/28,0) | 0,48 | 1,20 | 0,57 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/28 | 6,61 | 1,10 | 7,27 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,34 | 1,20 | 0,40 |
|  | Σ: | 7,42 | 1,11 | 8,25 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm | 0,29 | 1,20 | 0,35 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | Σ: | 4,33 | 1,11 | 4,82 |

Schemat statyczny schodów

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 22,63 | 1,18 | 0,77 | 26,64 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 0,94 | 1,10 | -- | 1,03 | cała belka |
|  | Σ: | 23,57 | 1,17 |  | 27,67 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 3,08

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 16 mm

Strzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica stzrmion  	Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cotθ = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 4,51 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -4,93 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 1,50 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 11,01 kN/mb,  RSd,A,min = 6,28 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 26,64 kN/mb,  RSd,B,min = 19,94 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 5,48 kN/mb,  RSd,C,min = 1,00 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A-B

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 4,51 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,51 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (15,2%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,35 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,35 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (27,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,83 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,96 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,45 mm  <  alim = 1960/200 = 9,80 mm     (4,6%)

Podpora B

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 4,93 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,09 cm²/mb.  Przyjęto górą Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 4,93 kNm/mb  <  MRd = 41,09 kNm/mb     (12,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 4,19 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,24 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło B-C

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 1,50 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,50 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (5,0%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 9,95 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,95 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (18,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,27 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,98 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,09 mm  <  alim = 1550/200 = 7,75 mm     (1,2%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 29,70 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 25,11 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 18,92 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 40,54 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25,0 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,70 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 2,81 cm². Przyjęto dołem 2Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,70 kNm  <  MRd = 41,05 kNm     (72,3%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 38,05 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 38,05 kN  <  VRd1 = 44,23 kN     (86,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,11 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 18,92 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,181 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,10 mm  <  alim = 2930/200 = 14,65 mm     (41,6%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 24,25 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Bieg schodowy 2

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,60 m

Długość biegu  	ln = 1,96 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,40 m

Liczba stopni w biegu  	n = 8 szt.

Grubość płyty  	t = 15,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,59 m

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	2,0 cm

Okładzina pozioma stopni  	2,0 cm

Okładzina pionowa stopni  	2,0 cm

Okładzina spocznika górnego  	2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,30 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	15,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 24,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpór  	t = 18,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m²]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm | 0,29 | 1,20 | 0,35 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | Σ: | 4,33 | 1,11 | 4,82 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,57·(1+17,5/28,0) | 0,48 | 1,20 | 0,57 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/28 | 6,61 | 1,10 | 7,27 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,34 | 1,20 | 0,40 |
|  | Σ: | 7,42 | 1,11 | 8,25 |

Schemat statyczny schodów

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 21,81 | 1,18 | 0,77 | 25,67 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 0,94 | 1,10 | -- | 1,03 | cała belka |
|  | Σ: | 22,75 | 1,17 |  | 26,70 |  |

Schemat statyczny belki

Belka C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 22,71 | 1,18 | 0,77 | 26,73 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 0,94 | 1,10 | -- | 1,03 | cała belka |
|  | Σ: | 23,65 | 1,17 |  | 27,76 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 3,08

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 16 mm

Strzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica stzrmion  	Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cotθ = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 1,61 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -4,87 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 4,00 kNm/mb

Podpora C: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -4,90 kNm/mb

Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 1,59 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 5,68 kN/mb,  RSd,A,min = 1,05 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 25,67 kN/mb,  RSd,B,min = 13,57 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 26,73 kN/mb,  RSd,C,min = 14,64 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,D,max = 5,64 kN/mb,  RSd,D,min = 1,01 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A-B

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 1,61 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,61 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (5,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 9,65 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,65 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (18,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,37 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,06 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,09 mm  <  alim = 1550/200 = 7,75 mm     (1,1%)

Podpora B

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 4,87 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,09 cm²/mb.  Przyjęto górą Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 4,87 kNm/mb  <  MRd = 41,09 kNm/mb     (11,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 4,14 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,20 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło B-C

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 4,00 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,00 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (13,5%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 13,58 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,58 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (25,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,40 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,63 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,46 mm  <  alim = 2210/200 = 11,05 mm     (4,2%)

Podpora C

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 4,90 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,09 cm²/mb.  Przyjęto górą Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 4,90 kNm/mb  <  MRd = 41,09 kNm/mb     (11,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 4,16 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,21 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło C-D

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 1,59 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,59 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (5,3%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 9,79 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,79 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (18,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,35 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,04 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,09 mm  <  alim = 1540/200 = 7,70 mm     (1,1%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 28,66 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 24,17 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 17,96 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 39,12 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25,0 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 28,66 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 2,71 cm². Przyjęto dołem 2Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 28,66 kNm  <  MRd = 41,05 kNm     (69,8%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 36,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 36,72 kN  <  VRd1 = 44,23 kN     (83,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 24,17 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 17,96 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,170 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,76 mm  <  alim = 2930/200 = 14,65 mm     (39,3%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 23,01 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25,0 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,79 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 2,82 cm². Przyjęto dołem 2Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,79 kNm  <  MRd = 41,05 kNm     (72,6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 38,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 38,17 kN  <  VRd1 = 44,23 kN     (86,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,20 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 19,00 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,13 mm  <  alim = 2930/200 = 14,65 mm     (41,8%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 24,35 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Bieg schodowy 3

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,59 m

Długość biegu  	ln = 1,96 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,40 m

Liczba stopni w biegu  	n = 8 szt.

Grubość płyty  	t = 15,0 cm

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	2,0 cm

Okładzina pozioma stopni  	2,0 cm

Okładzina pionowa stopni  	2,0 cm

Okładzina spocznika górnego  	9,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,30 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	15,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 33,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpór  	t = 18,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m²]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm | 0,29 | 1,20 | 0,35 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | Σ: | 4,33 | 1,11 | 4,82 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m²]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,57·(1+17,5/28,0) | 0,48 | 1,20 | 0,57 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/28 | 6,61 | 1,10 | 7,27 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,34 | 1,20 | 0,40 |
|  | Σ: | 7,42 | 1,11 | 8,25 |

Schemat statyczny schodów

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 23,95 | 1,18 | 0,77 | 28,20 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 0,94 | 1,10 | -- | 1,03 | cała belka |
|  | Σ: | 24,89 | 1,17 |  | 29,23 |  |

Schemat statyczny belki

Belka C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 10,30 | 1,18 | 0,77 | 12,12 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,13 | 1,10 | -- | 1,24 | cała belka |
|  | Σ: | 11,42 | 1,17 |  | 13,36 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 3,08

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 16 mm

Strzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica stzrmion  	Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cotθ = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 1,30 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -5,79 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 5,46 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 5,10 kN/mb,  RSd,A,min = 0,36 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 28,20 kN/mb,  RSd,B,min = 20,61 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 12,12 kN/mb,  RSd,C,min = 7,03 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A-B

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 1,30 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,30 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (4,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 10,22 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,22 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (19,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,10 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,85 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,13 mm  <  alim = 1540/200 = 7,70 mm     (1,7%)

Podpora B

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 5,79 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,09 cm²/mb.  Przyjęto górą Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 5,79 kNm/mb  <  MRd = 41,09 kNm/mb     (14,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 4,92 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,80 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło B-C

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 5,46 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm²/mb   (ρ = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,46 kNm/mb  <  MRd = 29,71 kNm/mb     (18,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 15,47 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,47 kN/mb  <  VRd1 = 52,91 kN/mb     (29,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,64 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,58 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,67 mm  <  alim = 2160/200 = 10,80 mm     (6,2%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 31,36 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 26,50 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 19,90 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 42,82 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25,0 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,36 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 2,99 cm². Przyjęto dołem 2Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,36 kNm  <  MRd = 41,05 kNm     (76,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 40,19 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 40,19 kN  <  VRd1 = 44,23 kN     (90,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 26,50 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 19,90 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,193 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,44 mm  <  alim = 2930/200 = 14,65 mm     (44,0%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 25,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

WYNIKI - BELKA C:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 14,33 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 12,24 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 9,67 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 19,57 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 33,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25,0 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,33 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 1,16 cm². Przyjęto dołem 2Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,55%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,33 kNm  <  MRd = 46,29 kNm     (31,0%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 18,37 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co max. 210 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 18,37 kN  <  VRd1 = 47,37 kN     (38,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 12,24 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 9,67 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,049 mm  <  wlim = 0,3 mm     (16,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,29 mm  <  alim = 2930/200 = 14,65 mm     (8,8%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 12,39 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej o wysokości fałdy 94mm i grubości 1mm  stal S350 zwymiarowanej jako układ jednoprzęsłowy. Blacha oparta na płatwiach stalowych IPE330 ze stali S325 zamocowanych przegubowo do żelbetowego wieńca. Wieńce oraz belki zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne Beton C25/30,  stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową. Nadproża wydano jako prefabrykowane L19 oraz żelbetowe monolityczne Beton C25/30, , stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową. Strop nad parterem zaprojektowano jako prefabrykowany wykonany z płyt HC265/10/R60.oraz  żelbetowy monolityczny gr 18 cm krzyżowo zbrojoną prętami fi 10 w rozstawie co 150mm oraz dodatkowymi prętami w miejscu otworu. Beton C25/30, , stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową Trzpienie w ścianach murowanych żelbetowe monolityczne Beton C20/25, , stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową. Schody żelbetowe monolityczne. Beton C20/25, , stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową

Wszystkie wymiary i zastosowane materiały wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby