| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY TOM 4/1- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH EKOHALA |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA XVIII – WÓZKOWNIA, HALA LOGISTYCZNA XXII – PARKINGI XXV – DROGI XXX – SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODY OPADOWE |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 4:

Tom 4/1 – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH EKOHALA

Tom 4/2 – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WÓZKOWNIA

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	4

2.	DANE OGÓLNE PROJEKTU	5

2.1.	Przedmiot opracowania	5

2.2.	Dane lokalizacyjne	5

3.	Opis techniczny	5

3.1.	Zakres opracowania	5

3.2.	Zasilanie elektroenergetyczne budynku	5

3.3.	Tablice rozdzielcze	6

3.4.	Instalacje gniazd wtykowych	7

3.5.	Instalacje oświetlenia	9

3.6.	Instalacja odgromowa i uziemienia	9

3.7.	Ochrona przeciwporażeniowa	10

3.8.	Ochrona przeciwprzepięciowa	11

3.9.	Ochrona przetężeniowa	11

3.10.	Obliczenia	11

3.11.	Spis rysunków	31

3.12.	Spis załączników	32

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)  - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urządzenia  przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity  Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j.  z późniejszymi zmianami  Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy

# DANE OGÓLNE PROJEKTU

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego pod nazwą „Ekohala” w tym budynku hali logistycznej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu)

## Dane lokalizacyjne

Projektowana inwestycja znajdować się będzie na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczyczego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, Gm. Ożarów Mazowiecki.

# Opis techniczny

## Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

- budowa instalacji uziemienia,

- budowa rozdzielni SN,

- budowa stacji transformatorowej,

- budowa rozdzielni RGnN,

- budowa instalacji gniazd wtykowych dla lokali handlowych,

- budowa instalacji oświetlenia podstawowego dla lokali handlowych,

- budowa instalacji oświetlenia awaryjnego dla lokali handlowych,

- budowa instalacji zasilania urządzeń sanitarnych dla lokali handlowych,

- budowa tablic rozdzielczych TR dla lokali handlowych,

- budowa instalacji gniazd wtykowych dla obwodów administracyjnych EkoHali,

- budowa instalacji zasilania urządzeń sanitarnych dla obwodów administracyjnych EkoHali,

- budowa instalacji oświetlenia podstawowego dla obwodów administracyjnych EkoHali,

- budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego dla obwodów administracyjnych EkoHali,

- budowa instalacji oświetlenia awaryjnego dla obwodów administracyjnych EkoHali,

- budowa tablic rozdzielczych administracji TRA1 – TRA8

- zabudowa Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP,

- budowa zasilania urządzeń niskoprądowych,

- budowa instalacji PV,

- budowa instalacji odgromowej.

## Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Proj. budynek EkoHali zasilany będzie linią średniego napięcia SN z proj. rozdzielni SN zlokalizowanej w budynku Wózkowni. Linie Średniego napięcia SN po trasie wskazanej na rys. nr E.01 w opracowaniu Wózkowni TOM 4/2 należy wprowadzić na pole liniowe do rozdzielni SN zlokalizowanej w pom. T0.02. Zaprojektowana została Rozdzielnia SN typu np. Rotoblok VCB. W pom. T0.01 i pom. T0.02 należy wybudować kanał kablowy o wym. 0,4x0,7m. Z pola transformatorowego rozdzielni SN należy wyprowadzić przewody typu 3x YHAKXS 1x120mm-12/20 kV w kierunku stacji transformatorowej.

Ze stacji transformatorowej należy zabudować szynoprzewód 2500A i wprowadzić go na zaciski aparatu pełniącego rolę Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP. PWP zabudowany będzie w rozdzielni głównej RGnN. Jako aparat PWP należy zastosować wyłącznik powietrzny 2500A wyposażony w cewkę wyzwalacza. Cewkę wyzwalacza należy połączyć z przyciskami PWP1, PWP2 i PWP3 przewodami NHXH-J 5x2,5mm2, E90. Przyciski PWP1, PWP2, PWP3 należy zainstalować w miejscach wskazanych na rys. nr E.01.

Jako rozdzielnię RGnN należy zastosować tablicę typu np.  wskazaną na rys nr E.10. Rozdzielnicę należy zabudować w miejscu wskazanym na rys. nr E.01 w pom. T0.02. W pom. rozdzielni głównej oraz stacji transformatorowej należy zainstalować szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 25x4. W pom. rozdzielni SN i stacji transowej należy wykonać wypusty uziemienia z bednarki FeZn 50x4.

Sprzed PWP należy zasilić rozdzielnię TRPOŻ. Lokalizacja rozdzielni TRPOŻ wg rys. nr E.01. Schemat rozdzielni TRPOŻ wg rys. nr E.09.

## Tablice rozdzielcze

Na proj. EkoHali zlokalizowane będą tablice administracyjne oraz tablice rozdzielcze boksów handlowych.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych w opracowywanej hali należy zabudować tablice rozdzielcze:

- tablice TA…X, TB…X, TC…X przeznaczone na cele zasilania instalacji elektrycznych w lokalach handlowych. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. naścienną FWB52M2, IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnie dla lokali handlowych należy zainstalować w miejscach wskazanych na rys. nr E.01. Schematy tablic rozdzielczej TA…X pokazane zostały na rys. nr E.13 – E.17, E.19.

- tablica TA7 przeznaczone na cele zasilania instalacji elektrycznych w chłodni przeznaczonej na potrzeby hali targowej. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. naścienną FWB32M2, IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnie dla chłodni należy zainstalować w miejscach wskazanych na rys. nr E.01. Schematy tablicy rozdzielczej TA7 pokazane zostały na rys. nr E.18.

- tablica TC5.1 przeznaczone na cele zasilania instalacji elektrycznych w pom. biurowo-socjalnych przeznaczonej na potrzeby lokalu handlowego C5. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. naścienną FWB72M2, IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnie należy zainstalować w miejscach wskazanych na rys. nr E.01. Schematy tablicy rozdzielczej TC5.1 pokazane zostały na rys. nr E.20.

- tablica TRB przeznaczone na cele zasilania instalacji elektrycznych w pom. Baru. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. stojącą FP22SN2, IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnie należy zainstalować w miejscach wskazanych na rys. nr E.01. Schematy tablicy rozdzielczej TC5.1 pokazane zostały na rys. nr E.21.

- tablicę administracyjną TRA1 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej między osiami II do 6. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię stojącą np. Univers FP24SN2, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA1 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.01. Schemat tablicy rozdzielczej TRA1 pokazany został na rys. nr E.22.

- tablicę administracyjną TRA2 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej między osiami 7 do 20 a osiom poziomą D. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB72M2 7x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA2 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.01. Schemat tablicy rozdzielczej TRA1 pokazany został na rys. nr E.23.

- tablicę administracyjną TRA3 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej między osiami 7 do 14 a osiom poziomą B. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB72M2 7x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA3 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.01. Schemat tablicy rozdzielczej TRA3 pokazany został na rys. nr E.24.

- tablicę administracyjną TRA4 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej między osiami I a II na I piętrze. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB72M2 7x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA4 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.02. Schemat tablicy rozdzielczej TRA4 pokazany został na rys. nr E.25.

- tablicę administracyjną TRA5 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej pom. magazynu energii na I piętrze. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB52M2 5x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA5 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.02. Schemat tablicy rozdzielczej TRA5 pokazany został na rys. nr E.26.

- tablicę administracyjną TRA6 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej pom. pomp ciepła na I piętrze. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB62M2 6x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA6 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.02. Schemat tablicy rozdzielczej TRA6 pokazany został na rys. nr E.27.

- tablicę administracyjną TRA7 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla części technicznej przy wejściu K0.03. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB72M2 7x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA6 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.02. Schemat tablicy rozdzielczej TRA7 pokazany został na rys. nr E.28.

- tablicę administracyjną TRA8 przeznaczoną na potrzeby zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla części technicznej przy wejściu K0.02. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t FWB62M2 6x26 modułów, min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRA7 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E.02. Schemat tablicy rozdzielczej TRA8 pokazany został na rys. nr E.29.

Rozdzielnie administracyjne TRA1 – TRA8 należy wyposażyć w drzwi zamykane na klucz.

- tablicę TRPPOŻ. przeznaczoną na potrzeby zasilania urządzeń, których praca konieczna jest w czasie zaniku napięcia na obiekcie. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię np. n/t, FWB52M2, 5x26 modułów min. IP44, II kl. izolacji lub równoważną. Rozdzielnię TRPPOŻ. należy zainstalować w pom. rozdzielni RGnN (T0.02). Schemat tablicy rozdzielczej TRPPOŻ. pokazany został na rys. nr E.09.

- tablicę główną budynku RGnN. Jako tablicę należy zastosować rozdzielnię stojącą o głębokości 600mm wskazaną na rys. nr E.10. Rozdzielnię RGnN należy zainstalować w pom. rozdzielni RGnN (T0.02). Schemat tablicy rozdzielczej RGnN pokazany został na rys. nr E.09.

## Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych dla lokali handlowych

Proj. instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami np. N2XH-J. Przewody wewnątrz lokali handlowych należy prowadzić:

- w listwach naściennych LS po ścianach izolacji termicznych,

- wewnątrz ścian g/k.

Ułożenie przewodów po powierzchni płyt izolacyjnych umożliwia łatwą rozbudowę instalacji pod potrzeby najemcy lokalu. Należy stosować gniazda wtykowe o stopniu szczelności wg legendy na rys. W celu zasilania stanowiska komp. w miejscu wskazanym na rys. E.01 należy zamontować zestaw gniazd modułowych w puszcze n/t 8M 45/45 np. Mediabox. Gniazda wtykowe do zasilania grzejnika elektrycznego należy montować z prawej strony grzejnika. Grzejnik standardowo wyposażony jest w przewód zasilający min. 1m. Przewód zasilający grzejnik należy zakończyć wtyczką elektryczną. W celu zasilania pojemnościowego podgrzewacza wody w miejscu wskazanym na rys. E.01 należy zainstalować punkty zasilania zakończone w puszcze hermetycznej n/t. W celu zasilania napędów bram do boksów oraz chłodni w miejscach wskazanych na rys. E.01 należy zainstalować hermetyczne puszki. Dokładną lokalizację puszek hermetycznych należy uzgodnić przed montażem bramy.

W części antresoli w miejscach wskazanych na rys. nr E.03 należy zainstalować zbiorcze szafki pomiarowe dla lokali handlowych. W celu opomiarowania każdego lokalu zaprojektowano liczniki energii elektrycznej np. 3-faz – Pafal EC3gr z interfejsem RS485 (Obsługa protokołu PN-EN 62056-21 (IEC11070)). Należy zastosować liczniki energii elektrycznej zgodne ze standardem zastosowanym na wszystkich obiektach Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. Układy zasilania poszczególnych lokali handlowych pokazane zostały na rys. nr E.11, E.12. Wewnętrzne linie zasilające do tablic licznikowych należy prowadzić w proj. korytach kablowych wskazanych na rys. nr E.03. Koryta kablowe należy układać na stropach lokali handlowych (poziom I piętra). Trasy na etapie budowy należy uzgodnić z Inwestorem.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Instalacje gniazd wtykowych obwodów administracyjnych

Proj. instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami N2XH-J. Przewody należy prowadzić:

- w korytach kablowych,

- p/t w bruzdach,

- pionowe odejścia należy prowadzić w listwach naściennych lub rurkach elektroinstalacyjnych.

W toaletach dla niepełnosprawnych należy wykonać system przywołania wyposażony w gong i przycisk dzwonkowy. W celu zasilania elektrycznych kurtyn powietrznych (zimnych, ciepłych), napędów drzwi wejściowych, pojemnościowych podgrzewaczy wody, destryfikatorów, nagrzewnic wodnych w miejscach wskazanych na rys. nr E.01 należy zainstalować puszki hermetyczne. Należy stosować gniazda wtykowe o IP wg legendy. Dla zasilania grzejników elektrycznych należy instalować gniazda wtykowe szczelne. Dokładną lokalizację gniazd do zasilania grzejników należy ustalić z Inwestorem na etapie prac montażowych.

W pom. hydroforu należy zainstalować szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 25x4. Na budynku EkoHali sprzed wyłącznika głównego należy zasilić:

- napędy bram wjazdowych pełniących funkcję bram napowietrzających – wg opracowania branży niskoprądowej,

- zasilacze p.poż. - wg opracowania branży niskoprądowej,

- hydrofor,

- centralę SAP - wg opracowania branży niskoprądowej.

Na EkoHali zaprojektowano system koryt kablowych. Proj. koryta kablowe należy układać na stropie lokali handlowych. Przewidziano również zainstalowanie wydzielonych koryt kablowych do ułożenia przewodów zasilających agregaty chłodnicze (koryta koloru zielonego). Przewody służące ochronie p.poż. należy prowadzić odrębnymi trasami w wykonaniu PH90. Układ koryt kablowych pokazany został na rys. nr E.03.

Punkty zasilania urządzeń sanitarnych pokazane zostały na rys. nr E.01, E.02. Urządzenia branży sanitarnej należy zainstalować, zasilić oraz sterować zgodnie z DTR, wytycznymi producenta i branży sanitarnej.

Na instalacji zimnej wody prowadzonej pod sufitem hali należy wg wytycznych branży sanitarnej zainstalować kable grzejne np. DEVIpipeguard 10 lub równoważny. Kable grzejne należy odpowiednio zasilić z tablic administracyjnych TRA1, TRA2, TRA3. Pracą całego systemu sterować będą sterowniki np. DEVIreg Multi lub równoważny. Sterowniki należy odpowiednio zamontować w rozdzielniach administracyjnych.

Na hali targowiskowej zamontowane zostaną nagrzewnice wodne oraz destryfikatory. W celu zasilania nagrzewnic wodnych należy wykonać punkty zasilania wskazane na rys. nr 1. Wg wytycznych branży sanitarnej każda nagrzewnica sterowana będzie osobnym sterownikiem. Lokalizacja sterowników nie wskazana była w branży sanitarnej. Lokalizację należy uzgodnić z Inwestorem na etapie budowy. Destryfikatory sterowane będą ze sterowników poprzez czujniki temperatury umieszczone pod dachem wg wytycznych branży sanitarnej.

Na potrzeby budynku zaprojektowane zostały centrale wentylacyjne:

- CW1, centrala wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz agregat chłodniczy. Centrala przewidziana na potrzeby kantorków między osiami C i B. Lokalizacja centrali wg rys.nr 3,

- CW2, centrala wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz agregat chłodniczy. Centrala przewidziana na potrzeby kantorków między osiami C i D. Lokalizacja centrali wg rys.nr 3,

- WC nr 4, centrala wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz agregat chłodniczy. Centrala przewidziana na potrzeby pom. socjalnych cz. administracyjnej zlokalizowanych na parterze w osi I i II. Lokalizacja centrali wg rys.nr 7,

- CW5, centrala wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz agregat chłodniczy. Centrala przewidziana na potrzeby pom. lokalu gastronomicznego. Lokalizacja centrali wg rys.nr 7

- CW6, centrala wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz agregat chłodniczy. Centrala przewidziana na potrzeby pom. lokalu C5. Lokalizacja centrali wg rys.nr 7

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

## Instalacje oświetlenia

Instalacje oświetlenia dla lokali handlowych

Proj. instalacje oświetlenia dla lokalu handlowego należy wykonać przewodami N2XH-J 3/4x1,5mm prowadzonymi:

- w listwach naściennych LS po ścianach izolacji termicznych,

- wewnątrz ścian g/k.

Należy stosować łączniki oświetleniowe o stopniu szczelności wg legendy na rys. nr E.04. Sterowanie oświetleniem w kantorku, pom. socjalnym, toalecie oraz chłodni za pomocą czujek ruchu/czujek obecności. Rozkład opraw oświetleniowych pokazany został na rys. nr E.04. Montaż opraw należy rozpatrywać łącznie z wentylacją branży sanitarnej oraz czujkami pożarowymi branży niskoprądowej.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Instalacje oświetlenia dla cz. administracyjnej

Proj. instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami N2XH-J. Przewody należy prowadzić:

- w korytach kablowych,

- p/t w bruzdach,

- pionowe odejścia należy prowadzić w listwach naściennych lub rurkach elektroinstalacyjnych.

Sterowanie oświetleniem na ciągach komunikacyjnych odbywać się będzie za pomocą przycisków oświetleniowych oraz czujek obecności. Sterowanie oświetleniem w pom. ogólnodostępnych za pomocą łączników ośw. i czujek obecności/czujek ruchu. Należy zastosować oraz rozmieścić oprawy oświetleniowe wg legendy na rys. nr E.04, E.05. Wysokość montażu opraw przedstawiona została w komputerowych symulacjach natężenia oświetlenia. Na elewacjach budynku na wysokości h=7,0m zaprojektowano również oprawy oświetleniowe. Załączanie opraw za pomocą czujnika zmierzchowego. Rozkład opraw pokazany został na rys. nr E.04. W części antresoli na życzenie Inwestora zaprojektowano również oprawy oświetlenia części technicznej. Sterowanie oprawami w cz. technicznej odbywać się będzie za pomocą przycisków oświetleniowych. Lokalizację łączników należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

W budynku zaprojektowano również oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w 1h moduł podtrzymania zasilania. Nad urządzeniami służącymi ochronie p.poż. należy również zainstalować oprawy wyposażone w 1h moduł podtrzymania zasilania. W oprawach awaryjnych zainstalowanych na zewnątrz należy stosować moduły typu COLD.

## Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja uziemienia

Na budynek EkoHali należy wykonać uziemienie poziome z bednarki FeZn 30x4, układanej na gruncie stabilizowanym pod warstwą chudego betonu. Pionowe odcinki należy wykonać z bednarki FeZn 30x4. Proj. wypusty należy połączyć z metalowym zbrojeniem stóp fundamentowych oraz ław poprzez spawanie w dwóch miejscach. Długość spawu winna wynosić min. 50mm. Wszystkie połączenia winny być wykonane w sposób uniemożliwiający samoczynne lub przypadkowe rozłączenie. Proj. instalacja uziemienia pokazana została na rys. nr E.06.

Instalacja odgromowa

Proj. instalacje odgromową należy wykonać w III klasie LPS. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać metalowe zbrojenie słupów konstrukcyjnych. Na etapie prefabrykacji w miejscach wskazanych na rys. nr E.07 należy wypuścić marki. Należy zachować galwaniczną ciągłość pomiędzy zbrojeniem słupów żelbetowych, zbrojeniem stóp fundamentowych, uziemieniem poziomym i wypustem bednarki. Połączenie należy wykonać poprzez trwałe spawane. W miejscach wskazanych na rys. nr E.07 należy wykonać puszki odgromowe wyposażone w złącza kontrolne.

Jako zwody poziome należy zastosować drut FeZn f 8mm.

Na dachu przewiduje się zabudowę paneli PV w ilości 1149 szt. Przewidywana moc około 574,5kWp.

Moduły o mocy 500 Wp lub większej zostaną zainstalowane w sposób zapewniający ich pełną wydajność, z zastosowaniem technologii optymalizacji pracy na poziomie każdego modułu, np. przy użyciu systemu SolarEdge lub równoważnego.

Przewody DC (stałoprądowe) prowadzone będą w systemie tras kablowych – korytach ochronnych – i poprowadzone do falowników zlokalizowanych na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie dedykowanej rozdzielnicy. Rozdzielnica ta zostanie zaprojektowana specjalnie na potrzeby instalacji PV i wyposażona w środki zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.

Wyprowadzenie energii z falowników odbywać się będzie za pomocą kabli AC (przemiennoprądowych) prowadzonych do rozdzielni TRPV AC, w której umieszczone będą odpowiednie zabezpieczenia oraz układy sterowania współpracujące z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD).

Każda z części instalacji PV – zlokalizowana oddzielnie na dachu EkoHali oraz na dachu Wózkowni – posiada osobny punkt wyprowadzenia mocy, zapewniający niezależność pracy oraz elastyczność przy eksploatacji i serwisowaniu.

Panele PV należy chronić odgromowo zgodnie z PN-EN 62305. Należy skorygować proj. maszty odgromowe do faktycznie zainstalowanych paneli PV.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN zasilająca przedmiotowy budynek pracuje w układzie TN-C

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne wyłączenie zasilania. Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie obudowy tablicach rozdzielczych TR w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA.

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

  - barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,

  - zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów jest realizowana za pomocą ograniczników przepięć klasy T1+ T2 zabudowanych w rozdzielni RGnN oraz ograniczników T2 w poszczególnych tablicach rozdzielczych.

Ograniczniki przepięć klasy T3 należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi na skutki przepięć. Ograniczniki należy podłączyć do uziemienia.

## Ochrona przetężeniowa

Ochronę przed prądami zwarciowymi i przeciążeniowymi projektowanych obwodów zapewnia się poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, dobranych na podstawie występujących obciążeń i parametrów stosowanych urządzeń oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciążeń linii kablowych i przewodów instalacji wewnętrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriów:

IB ≤ Inb ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iż

ITh1s ≤ Izk1s

## Obliczenia

Obliczanie pętli zwarcia

ZkQ=cmax x Un12 S"kQ xUT2UT12=1,10x150002250x106x420150002=0,000776Ω

XkQ=0,995 x ZkQ=0,995 x 0,000776=0,000772Ω

RkQ=0,1  x  XkQ =0,1 x 0,000772=0,000077Ω

UR= ∆Pobc_znST= 17,01600=0,010

UX= Uk2-UR2=0,0602-0,0102=0,059

RkT=UR xUT2ST=0,010 x 42021600x103=0,0011Ω

XkT= Ux x UT2ST=0,059 x 42021600x103=0,0065Ω

Parametry zwarciowe, szynoprzewód 2500A, przekrój żyły fazowej 1200mm2.

RL1= Lγ x S=1655 x 1200= 0,00024Ω

XL1=X x L=0,08 x 0,016=0,00128Ω

Zwarcie na szynach stacji

Rk= RkQ+RkT=0,000077+0,0011=0,001177Ω

Xk= XkQ+ XkT=0,000772+0,0065=0,007272Ω

Zk= Rk2+ Xk2= 0,0011772+ 0,0072722=0,00736Ω

IkII= Cmax x Un3 x Zk= 1,00 x 4003 x 0,00736= 4000,0127=31496,06A ≅31,4 kA

Prądy zwarciowe na końcu proj. WLZ, stanowiące podstawę doboru obciążalności zwarciowej urządzeń nN tam dołączonych.

Rk= RkQ+ RT+ RL1=0,000077+0,0011+0,00024=0,0014Ω

Xk= XkQ+ XT1+ XL1=0,000772+0,0065+0,00128=0,0085Ω

Początkowy prąd zwarciowy:

IkII= Cmax x Un3 x Zk= 1,00 x 4003 x 0,00142+0,00852= 4000,0150=26840,01≅26,8kA

W rozdzielni RGnN należy stosować aparaty elektryczne o wytrzymałości zwarciowej min. 50kA

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji Ia

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja Ia | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 112,0 | 0,93 | 173,83 | 1,50 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji Ia części budynku  – 4x N2XH-J 1x120mm2

+N2XH-J 1x70mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	160,12 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	112,08 kW => 174,16 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 400A => 400•0,72 = 288,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 200A

Iz=k2*In1,45=1,6*2001,45=220,6A

288,0 A >220,6 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji Ib

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja Ib | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 107,1 | 0,93 | 166,23 | 1,43 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji Ia części budynku  – 4x N2XH-J 1x120mm2

+N2XH-J 1x70mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	153,01 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	107,1 kW => 166,42 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 400A => 400•0,72 = 288,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 200A

Iz=k2*In1,45=1,6*2001,45=220,6A

288,0 A >220,6 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji Ic cz. bud. „A”

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja Ic | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 107,1 | 0,93 | 166,23 | 1,43 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji Ia części budynku – 4x N2XH-J 1x120mm2

+N2XH-J 1x70mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	153,01 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	107,1 kW => 166,42 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 400A => 400•0,72 = 288,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 200A

Iz=k2*In1,45=1,6*2001,45=220,6A

288,0 A >220,6 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji Id

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja Id | N2XH-J | 0,117 | 95 | 56 | 0,08 | 0,021992 | 0,00936 | 94,5 | 0,93 | 146,67 | 1,52 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji Ia części budynku  – 4x N2XH-J 1x95mm2

+N2XH-J 1x50mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	135,0 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	94,5 kW => 146,9 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 342A => 342•0,72 = 246,2A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 160A

Iz=k2*In1,45=1,6*1601,45=176,5A

176,5 A >246,2 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji IIa

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja IIa | N2XH-J | 0,061 | 50 | 55 | 0,08 | 0,022182 | 0,00488 | 67,9 | 0,93 | 105,39 | 1,02 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji IIa części budynku  – 4x N2XH-J 1x50mm2

+N2XH-J 1x25mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	97,0,0 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	67,9 kW => 105,5 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 216A => 216•0,72 = 155,5A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 125A

Iz=k2*In1,45=1,6*1251,45=137,9A

155,5 A >137,9 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji IIb

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja IIb | N2XH-J | 0,061 | 120 | 55 | 0,08 | 0,009242 | 0,00488 | 139,5 | 0,93 | 216,51 | 0,97 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji IIb części budynku  – 4x N2XH-J 1x120mm2

+N2XH-J 1x70mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	199,2 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	139,4 kW => 216,7 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 400A => 400•0,72 = 288A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 224A

Iz=k2*In1,45=1,6*2241,45=247,1A

288,0 A >247,1 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice licznikowe w sekcji IIc

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja Iic | N2XH-J | 0,061 | 240 | 55 | 0,08 | 0,004621 | 0,00488 | 233,3 | 0,93 | 362,1 | 0,95 |

Kabel zasilający tablice licznikowe w sekcji IIb części budynku  – 4x N2XH-J 1x240mm2

+N2XH-J 1x120mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	333,2 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	233,2 kW => 362,5 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 634A => 634•0,72 = 456,5A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 400A

Iz=k2*In1,45=1,6*4001,45=441,3A

456,5 A >441,3 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA1

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA1 | N2XH-J | 0,027 | 25 | 55 | 0,08 | 0,019636 | 0,00216 | 38,9 | 0,93 | 60,38 | 0,50 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA1– N2XH-J 5x25mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	77,8 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,5

Moc szczytowa 					–	38,9 kW => 60,47 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 127A => 127•0,72 = 91,4A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 80A

Iz=k2*In1,45=1,6*801,45=88,2A

91,4 A >88,2 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA2

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA2 | N2XH-J | 0,129 | 10 | 55 | 0,08 | 0,234545 | 0,01032 | 3,6 | 0,93 | 5,59 | 0,54 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA2– N2XH-J 5x10mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	6,4 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,56

Moc szczytowa 					–	3,6 kW => 5,61 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 75A => 75•0,72 = 54,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 25A

Iz=k2*In1,45=1,6*251,45=27,5A

54 A >27,5 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA3

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA3 | N2XH-J | 0,143 | 10 | 55 | 0,08 | 0,260000 | 0,01144 | 2,9 | 0,93 | 4,5 | 0,48 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA3– N2XH-J 5x10mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	4,73 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,61

Moc szczytowa 					–	2,9 kW => 4,50 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 75A => 75•0,72 = 54,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 25A

Iz=k2*In1,45=1,6*251,45=27,5A

54 A >27,5 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA4

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA4 | N2XH-J | 0,045 | 10 | 55 | 0,08 | 0,081818 | 0,00360 | 6,1 | 0,93 | 9,47 | 0,32 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA4– N2XH-J 5x10mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	16,4 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,37

Moc szczytowa 					–	6,11 kW => 9,50 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 75A => 75•0,72 = 54,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 40A

Iz=k2*In1,45=1,6*401,45=44,1A

54 A >44,1 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA5

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA5 | N2XH-J | 0,020 | 16 | 55 | 0,08 | 0,022727 | 0,00160 | 3,9 | 0,93 | 6,05 | 0,06 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA5– N2XH-J 5x16mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	8,4 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,45

Moc szczytowa 					–	3,85 kW => 6,0 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 100A => 100•0,72 = 72,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 50A

Iz=k2*In1,45=1,6*501,45=55,1A

72,0 A >44,1 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA6

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA6 | N2XH-J | 0,043 | 70 | 55 | 0,08 | 0,011169 | 0,00344 | 72,3 | 0,93 | 112,21 | 0,57 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA6 – 4x N2XH-J 1x70mm2  + N2XH-J 1x35mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	170,1 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,42

Moc szczytowa 					–	72,3 kW => 112,3 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 279A => 279•0,72 = 200,9A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 160A

Iz=k2*In1,45=1,6*1601,45=176,5A

200,9 A >176,5 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA7

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA7 | N2XH-J | 0,070 | 25 | 55 | 0,08 | 0,050909 | 0,00560 | 41,4 | 0,93 | 64,26 | 1,37 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA7– N2XH-J 5x25mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	70,5 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,58

Moc szczytowa 					–	41,3 kW => 64,2 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 127A => 127•0,72 = 91,4A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 80A

Iz=k2*In1,45=1,6*801,45=88,2A

91,4 A >88,2 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji RGnN – tablice rozdzielcza TRA8

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA8 | N2XH-J | 0,113 | 50 | 55 | 0,08 | 0,041091 | 0,00904 | 43,2 | 0,93 | 67,05 | 1,20 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TRA8– 4x N2XH-J 1x50mm2   + N2XH-J 1x25mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	65,1 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,66

Moc szczytowa 					–	43,1 kW => 67,1 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 216A => 216•0,72 = 155,5A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 80A

Iz=k2*In1,45=1,6*801,45=88,2A

155,5 A >88,2 A

Warunek spełniony

Zbiorcze spadki napięć Spadki napięć

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA1 | N2XH-J | 0,027 | 25 | 55 | 0,08 | 0,019636 | 0,00216 | 38,9 | 0,93 | 60,38 | 0,50 |
| TRA2 | N2XH-J | 0,129 | 10 | 55 | 0,08 | 0,234545 | 0,01032 | 3,6 | 0,93 | 5,59 | 0,54 |
| TRA3 | N2XH-J | 0,143 | 10 | 55 | 0,08 | 0,260000 | 0,01144 | 2,9 | 0,93 | 4,5 | 0,48 |
| TRA4 | N2XH-J | 0,045 | 10 | 55 | 0,08 | 0,081818 | 0,00360 | 6,1 | 0,93 | 9,47 | 0,32 |
| TRA5 | N2XH-J | 0,020 | 16 | 55 | 0,08 | 0,022727 | 0,00160 | 3,9 | 0,93 | 6,05 | 0,06 |
| TRA6 | N2XH-J | 0,043 | 70 | 55 | 0,08 | 0,011169 | 0,00344 | 72,3 | 0,93 | 112,21 | 0,57 |
| TRA7 | N2XH-J | 0,070 | 25 | 55 | 0,08 | 0,050909 | 0,00560 | 41,4 | 0,93 | 64,26 | 1,37 |
| TRA8 | N2XH-J | 0,113 | 50 | 55 | 0,08 | 0,041091 | 0,00904 | 43,2 | 0,93 | 67,05 | 1,20 |
| Sekcja Ia | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 112,0 | 0,93 | 173,83 | 1,50 |
| Sekcja Ib | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 107,1 | 0,93 | 166,23 | 1,43 |
| Sekcja Ic | N2XH-J | 0,117 | 120 | 55 | 0,08 | 0,017727 | 0,00936 | 107,1 | 0,93 | 166,23 | 1,43 |
| Sekcja Id | N2XH-J | 0,117 | 95 | 56 | 0,08 | 0,021992 | 0,00936 | 94,5 | 0,93 | 146,67 | 1,52 |
| Sekcja Iia | N2XH-J | 0,061 | 50 | 55 | 0,08 | 0,022182 | 0,00488 | 67,9 | 0,93 | 105,39 | 1,02 |
| Sekcja Iib | N2XH-J | 0,061 | 120 | 55 | 0,08 | 0,009242 | 0,00488 | 139,5 | 0,93 | 216,51 | 0,97 |
| Sekcja Iic | N2XH-J | 0,061 | 240 | 55 | 0,08 | 0,004621 | 0,00488 | 233,3 | 0,93 | 362,1 | 0,95 |
| TRPOŻ | NHXH-J | 0,010 | 16 | 55 | 0,08 | 0,011364 | 0,00080 | 6,1 | 0,93 | 9,47 | 0,04 |
| Sekcja Ia – TA1 | N2XH-J | 0,056 | 10 | 55 | 0,08 | 0,101818 | 0,00448 | 21,8 | 0,93 | 33,83 | 1,41 |
| Sekcja Ia – TA2 | N2XH-J | 0,056 | 10 | 55 | 0,08 | 0,101818 | 0,00448 | 21,8 | 0,93 | 33,83 | 1,41 |
| Sekcja Ia – TA3 | N2XH-J | 0,030 | 10 | 55 | 0,08 | 0,054545 | 0,00240 | 21,8 | 0,93 | 33,83 | 0,76 |
| Sekcja Ia – TRB | N2XH-J | 0,070 | 25 | 55 | 0,08 | 0,050909 | 0,00560 | 44,3 | 0,93 | 68,76 | 1,47 |
| Sekcja Ib – TB1 | N2XH-J | 0,028 | 25 | 55 | 0,08 | 0,020364 | 0,00224 | 41,4 | 0,93 | 64,26 | 0,55 |
| Sekcja Ib – TB2 | N2XH-J | 0,037 | 25 | 55 | 0,08 | 0,026909 | 0,00296 | 36,5 | 0,93 | 56,65 | 0,64 |
| Sekcja Ib – TB3 | N2XH-J | 0,038 | 25 | 55 | 0,08 | 0,027636 | 0,00304 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 0,53 |
| Sekcja Ic – TB4/TB5 | N2XH-J | 0,054 | 25 | 55 | 0,08 | 0,039273 | 0,00432 | 48,8 | 0,93 | 75,74 | 1,25 |
| Sekcja Ib – TB6 | N2XH-J | 0,064 | 25 | 55 | 0,08 | 0,046545 | 0,00512 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 0,89 |
| Sekcja Ib – TB7 | N2XH-J | 0,080 | 25 | 55 | 0,08 | 0,058182 | 0,00640 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 1,11 |
| Sekcja Id – TC3 | N2XH-J | 0,084 | 16 | 55 | 0,08 | 0,095455 | 0,00672 | 19,4 | 0,93 | 30,11 | 1,19 |
| Sekcja Id – TC4 | N2XH-J | 0,093 | 35 | 55 | 0,08 | 0,048312 | 0,00744 | 36,5 | 0,93 | 56,65 | 1,17 |
| Sekcja Id – TC5.1 | N2XH-J | 0,120 | 35 | 55 | 0,08 | 0,062338 | 0,00960 | 38,6 | 0,93 | 59,91 | 1,59 |
| Sekcja IIa – TA4 | N2XH-J | 0,026 | 10 | 55 | 0,08 | 0,047273 | 0,00208 | 21,7 | 0,93 | 33,68 | 0,65 |
| Sekcja IIa – TA5 | N2XH-J | 0,048 | 10 | 55 | 0,08 | 0,087273 | 0,00384 | 12,1 | 0,93 | 18,78 | 0,67 |
| Sekcja IIa – TA6 | N2XH-J | 0,055 | 10 | 55 | 0,08 | 0,100000 | 0,00440 | 21,7 | 0,93 | 33,68 | 1,38 |
| Sekcja IIa – TA7 | N2XH-J | 0,048 | 10 | 55 | 0,08 | 0,087273 | 0,00384 | 12,5 | 0,93 | 19,4 | 0,69 |
| Sekcja IIb – TB10 | N2XH-J | 0,058 | 25 | 55 | 0,08 | 0,042182 | 0,00464 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 0,80 |
| Sekcja IIb – TB11 | N2XH-J | 0,040 | 25 | 55 | 0,08 | 0,029091 | 0,00320 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 0,55 |
| Sekcja IIb – TB12 | N2XH-J | 0,040 | 25 | 55 | 0,08 | 0,029091 | 0,00320 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 0,55 |
| Sekcja IIb – TB13 | N2XH-J | 0,028 | 35 | 55 | 0,08 | 0,014545 | 0,00224 | 51,9 | 0,93 | 80,55 | 0,50 |
| Sekcja IIc – TB9 | N2XH-J | 0,075 | 35 | 55 | 0,08 | 0,038961 | 0,00600 | 46,1 | 0,93 | 71,55 | 1,19 |
| Sekcja IIc – TC1 | N2XH-J | 0,100 | 35 | 55 | 0,08 | 0,051948 | 0,00800 | 36,5 | 0,93 | 56,65 | 1,26 |
| Sekcja IIc – TC2 | N2XH-J | 0,083 | 25 | 55 | 0,08 | 0,060364 | 0,00664 | 29,2 | 0,93 | 45,32 | 1,15 |
| Sekcja IIc – TC5 | N2XH-J | 0,118 | 185 | 55 | 0,08 | 0,011597 | 0,00944 | 121,5 | 0,93 | 188,58 | 1,16 |

Bilans mocy

| nazwa tablicy rozdzielczej | Odbiór | Pi [kW] | kj | PS [kW] | kj | Ps | Is |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RGNN - sekcja zasilania podstawowego | TA1 /lokal handlowy/ | 49,3 | 0,7 | 34,605 | 0,7 | 24,2235 | 37,64 |
|  | TA2 /lokal handlowy/ | 49,3 | 0,6 | 31,105 | 0,7 | 21,7735 | 33,83 |
|  | TA3 /lokal handlowy/ | 49,3 | 0,6 | 31,105 | 0,7 | 21,7735 | 33,83 |
|  | TA4 /lokal handlowy/ | 49,3 | 0,6 | 30,985 | 0,7 | 21,6895 | 33,70 |
|  | TA5 /lokal handlowy/ | 29,65 | 0,58 | 17,17 | 0,7 | 12,019 | 18,68 |
|  | TA6 /lokal handlowy/ | 49,3 | 0,63 | 30,985 | 0,7 | 21,6895 | 33,70 |
|  | TA7 /lokal handlowy/ | 25,35 | 0,70 | 17,85 | 0,7 | 12,495 | 19,42 |
|  | TB1 /lokal handlowy/ | 89,65 | 0,66 | 59,17 | 0,7 | 41,419 | 64,36 |
|  | TB2 /lokal handlowy/ | 79,65 | 0,65 | 52,17 | 0,7 | 36,519 | 56,75 |
|  | TB3 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB4/5 /lokal handlowy/ | 104,60 | 0,67 | 69,665 | 0,7 | 48,7655 | 75,77 |
|  | TB6 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB7 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB9 /lokal handlowy/ | 100,90 | 0,65 | 65,845 | 0,7 | 46,0915 | 71,62 |
|  | TB10 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB11 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB12 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TB13 /lokal handlowy/ | 111,70 | 0,66 | 74,225 | 0,7 | 51,9575 | 80,73 |
|  | TC1 /lokal handlowy/ | 79,65 | 0,65 | 52,17 | 0,7 | 36,519 | 56,75 |
|  | TC2 /lokal handlowy/ | 64,65 | 0,64 | 41,67 | 0,7 | 29,169 | 45,32 |
|  | TC3 /lokal handlowy/ | 44,65 | 0,62 | 27,67 | 0,7 | 19,369 | 30,10 |
|  | TC4 /lokal handlowy/ | 79,65 | 0,65 | 52,17 | 0,7 | 36,519 | 56,75 |
|  | TC5 /lokal handlowy/ | 252,83 | 0,69 | 173,5622 | 0,7 | 121,4935 | 188,78 |
|  | TC5.1 /lokal handlowy/ | 103,15 | 0,54 | 55,225 | 0,7 | 38,6575 | 60,07 |
|  | TRPOZ | 9,25 | 0,94 | 8,74 | 0,7 | 6,118 | 9,51 |
|  | TRA1 /tablica administracyjna/ | 77,81 | 0,71 | 55,59 | 0,7 | 38,9158 | 60,47 |
|  | TRA2 /tablica administracyjna/ | 6,45 | 0,80 | 5,16 | 0,7 | 3,6085 | 5,61 |
|  | TRA3 /tablica administracyjna/ | 4,76 | 0,87 | 4,14 | 0,7 | 2,898 | 4,50 |
|  | TRA4 /tablica administracyjna/ | 16,43 | 3,76 | 8,73 | 0,7 | 6,111 | 9,50 |
|  | TRA5 /tablica administracyjna/ | 8,40 | 7,54 | 5,50 | 0,7 | 3,85 | 5,98 |
|  | TRA6 /tablica administracyjna/ | 170,10 | 9,07 | 103,28 | 0,7 | 72,296 | 112,34 |
|  | TRA7 /tablica administracyjna/ | 70,55 | 33,98 | 59,09 | 0,7 | 41,3595 | 64,27 |
|  | TRA8 /tablica administracyjna/ | 65,15 | 0,00 | 61,71 | 0,7 | 43,197 | 67,12 |
|  | TRB tablica BARU | 117,70 | 0,54 | 63,31 | 0,7 | 44,3142 | 68,86 |
|  | ΣPi [kW] | 2347,07 | ΣPs [kW] | 1542,61 |  | 1079,825 | 1677,89 |
|  | I [A] | 3647,02 | Is [A] | 2396,99 |  |  |  |

| kj całego budynku | 1 |  | kj całego budynku | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣPs [kW] | 1542,61 |  | ΣPs [kW] | 1079,83 |
| Is [A] | 2396,99 |  | Is [A] | 1677,89 |

Moc szczytowa Ps = 1542,6kW

Na cały budynek przyjęto współczynnik jednoczesności kj=0,7

Moc szczytowa Ps = 1542,6kW * 0,7 = 1079,8kW

Teren na którym zlokalizowana będzie ekoHala, zasilany jest dwutorowo liniami średniego napięcia, o mocy:

- Sekcja I Pum=1250kW,

- Sekcja II Pum=1450kW,

Obecnie Inwestor wystąpił o wzrost mocy u OSD do 5MW.

Na życzenie Inwestora dobrano transformator olejowy 1600kVA.

## Spis rysunków

| Lp. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| E.01 | Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania - parter | 1:100 |
| E.02 | Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania – I piętro | 1:100 |
| E.03 | Plan instalacji koryt kablowych | 1:100 |
| E.04 | Plan instalacji oświetlenia - parter | 1:100 |
| E.05 | Plan instalacji oświetlenia – I piętro | 1:100 |
| E.06 | Plan instalacji uziemienia | 1:100 |
| E.07 | Plan instalacji odgromowej i instalacji PV | 1:100 |
| E.08 | Schemat ideowo – blokowy układu zasilania | */* |
| E.09 | Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRPOŻ | */* |
| E.10 | Schemat ideowy rozdzielnicy RGnN | */* |
| E.11 | Schemat ideowy tablicy licznikowej Ia, Ib, Ic, Id | */* |
| E.12 | Schemat ideowy tablicy licznikowej IIa, IIb, IIc | */* |
| E.13 | Schemat ideowy tablic TA1-TA4, TA6 | */* |
| E.14 | Schemat ideowy tablicy TB1-TB3, TB6, TB7, TB10-TB12, TC1-TC4, TA5 | */* |
| E.15 | Schemat ideowy tablicy TB4/5 | */* |
| E.16 | Schemat ideowy tablicy TB9 | */* |
| E.17 | Schemat ideowy tablicy TB13 | */* |
| E.18 | Schemat ideowy tablicy TA7 | */* |
| E.19 | Schemat ideowy tablicy TC5 | */* |
| E.20 | Schemat ideowy tablicy TC5.1 | */* |
| E.21 | Schemat ideowy tablicy TRB | */* |
| E.22 | Schemat ideowy tablicy TRA1 | */* |
| E.23 | Schemat ideowy tablicy TRA2 | */* |
| E.24 | Schemat ideowy tablicy TRA3 | */* |
| E.25 | Schemat ideowy tablicy TRA4 | */* |
| E.26 | Schemat ideowy tablicy TRA5 | */* |
| E.27 | Schemat ideowy tablicy TRA6 | */* |
| E.28 | Schemat ideowy tablicy TRA7 | */* |
| E.29 | Schemat ideowy tablicy TRA8 | */* |
| E.30 | Widok zbiorczych szafek pomiarowych sekcji Ia, Ib, Ic, Id | */* |
| E.31 | Widok zbiorczych szafek pomiarowych sekcji IIa, IIb, IIc | */* |

## Spis załączników

| Nr zał. | Tytuł | Uwaga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia budowlane projektanta |  |
| 2 | Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta |  |
| 3 | Uprawnienia budowlane sprawdzającego |  |
| 4 | Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego |  |
| 5 | Komputerowe symulacje natężenia oświetlenia podstawowego |  |
| 6 | Komputerowe symulacje natężenia oświetlenia awryjnego |  |
| 7 | Uprawnienia budowlane sprawdzającego |  |
| 8 | Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego |  |
| 9 | DTR zaworu pierwszeństwa wg branży sanitarnej |  |
| 10 | DTR hydroforu wg branży sanitarnej |  |