| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY TOM 4/2- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH „WÓZKOWNI” |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA XVIII – WÓZKOWNIA, HALA LOGISTYCZNA XXII – PARKINGI XXV – DROGI XXX – SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODY OPADOWE |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 4:

Tom 4/1 – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH EKOHALA

Tom 4/2 – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WÓZKOWNIA

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	4

2.	DANE OGÓLNE PROJEKTU	5

2.1.	Przedmiot opracowania	5

2.2.	Dane lokalizacyjne	5

3.	Opis techniczny	5

3.1.	Zakres opracowania	5

3.2.	Zasilanie elektroenergetyczne budynku	5

3.3.	Plan Zagospodarowania Terenu	6

3.4.	Tablice rozdzielcze	6

3.5.	Instalacje gniazd wtykowych	7

3.6.	Układ wentylacyjny	7

3.7.	Instalacje oświetlenia	8

3.8.	Instalacja odgromowa i uziemienia	8

3.9.	Ochrona przeciwporażeniowa	9

3.10.	Ochrona przeciwprzepięciowa	9

3.11.	Ochrona przetężeniowa	10

3.12.	Obliczenia	10

3.13.	Spis rysunków	16

3.14.	Spis załączników	16

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)  - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urządzenia  przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity  Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j.  z późniejszymi zmianami  Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy

# DANE OGÓLNE PROJEKTU

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku ładowania wózków widłowych „Wózkowni” oraz Planu Zagospodarowania Terenu.

## Dane lokalizacyjne

Projektowana inwestycja znajdować się będzie na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, Gm. Ożarów Mazowiecki.

# Opis techniczny

## Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

- budowa instalacji uziemienia,

- budowa rozdzielni SN,

- budowa rozdzielni TRG,

- zabudowa Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,

- budowa tablicy TRPOŻ,

- budowa tablic TW1, TW2,

- budowa koryt kablowych,

- budowa instalacji oświetlenia podstawowego,

- budowa instalacji oświetlenia awaryjnego,

- budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,

- budowa instalacji zasilania i gniazd wtykowych,

- budowa instalacji zasilania urządzeń sanitarnych,

- budowa zasilania urządzeń niskoprądowych,

- budowa instalacji odgromowej.

## Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Stan istniejący

W istn. budynku Sortowni znajduje się rozdzielnia SN z której to należy zasilić Budynek Wózkowni. Istn. rozdzielnia SN przewidziana jest do przebudowy.

Stan projektowany

Proj. Budynek Wózkowni zasilany będzie linią kablową SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 120/50mm²; l=275,0mm z istn. przebudowanej rozdzielni SN zlokalizowanej w istn. budynku Sortowni. Trasa przebiegu linii SN pokazana została na rys. nr E.01.

Linię kablową SN poprzez kanał kablowy należy wprowadzić na pole liniowe nr 1 rozdzielni np. SN Rotoblok VCB. Pole liniowe nr 2 przewidziane jest do zasilania rozdzielni SN w budynku EkoHali. Z pola transformatorowego należy poprowadzić linię kablową typu 3x YHAKXS 1x120mm-12/20kV do transformatora olejowego 400kVA. Na życzenie Inwestora ma być zastosowany transformator olejowy.

Z transformatora w kierunku proj. rozdzielni TRG należy ułożyć szynoprzewód 630A. Jako Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP należy zastosować rozłącznik zasilania 630A. Aparat wyłącznika PWP wyposażony będzie w cewkę wyzwalacza wzrostowego. Cewka wyzwalacza wyzwalana będzie zdalnie poprzez przyciski PWP1 i PWP2 zainstalowane przy wejściu głównym do budynku w miejscu wskazanym na rys. nr E.02.

Rozdzielnia SN i stacja transformatorowa zlokalizowane będą w pom. 1.03, które to jest pom. wydzielonym pożarowo. Rozdzielnia TRG + PWP, rozdzielnia TRPOŻ zainstalowane będą w pom. 1.04, które jest pom. wydzielonym pożarowo. W pom. rozdzielni SN i rozdzielni TRG należy zainstalować Szafki BHP.

## Plan Zagospodarowania Terenu

Z rozdzielni TRG zasilane będą również:

- 2x przepompownie kanalizacji deszczowej

- przepompownia kanalizacji sanitarnej,

- latarnie oświetleniowe,

- oświetlenie zewnętrzne z elewacji.

- stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.

W niniejszym opracowaniu przewidziana została rezerwa mocy na podłączenie stacji ładowania. W miejscu wskazanym na rys. nr E.01 należy ułożyć rezerwowy rurarz do punktów ładowania samochodów elektrycznych.

W miejscach wskazanych na rys. E.01 należy zainstalować studnie kablowe typu SK-1 i SK-2. Przed montażem, lokalizacje studni należy uzgodnić i Inwestorem.

Celem doświetlenia miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych w miejscu wskazanym na rys. E.01 należy zainstalować latarnie oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. Należy stosować aluminiowe słupy oświetleniowe o wysokości, h=8,0m. Typy opraw oświetleniowych wskazane zostały na rys. nr E.01. Zasilanie opraw z proj. rozdzielni TRG, sterownie za pomocą automatu zmierzchowego np. firmy F&F. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej w budynku i na zewnątrz należy zaprojektować oświetlenie na plac budowy, a także podczas eksploatacji inwestycji należy stosować oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR, zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstania zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien mieścić się w zakresie 2700-3000K. Ponadto o ile to możliwe lampy należy wyposażyć w reduktor mocy zmniejszający emisje światła o okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp należy stosować szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.

Dla instalacji zasilania słupów oświetleniowych w wykopie razem z linią kablową należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Bednarkę należy układać poza rurami osłonowymi. Proj. słupy oświetleniowe montowane na parkingu należy zabezpieczyć odbojnicami. Producenta słupów należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Linie kablowe po terenie należy układać zgodnie z załączonym załącznikiem „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.

## Tablice rozdzielcze

W budynku hali wózkowni w pom. rozdzielni TRG zainstalowane będą:

- Tablica Rozdzielnia Główna budynku TRG wraz z  Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu. Jako obudowę należy zastosować rozdzielnię wskazana na rys nr E.9 ark. nr 16.

- Tablica Rozdzielcza instalacji PV TRPV. Jako TRPV należy zastosować rozdzielnię n/t o IP 44 (tablica rozdzielcza objęta została odrębnym opracowaniem).

W pom. 1.05 zlokalizowane będą centrale:

- wodoru (typ i lokalizacja wg odrębnego opracowania branży sanitarnej),

- LPG (typ i lokalizacja wg odrębnego opracowania sanitarnej),

- SSP (typ i lokalizacja wg odrębnego opracowania niskoprądowej).

## Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd należy wykonać przewodami N2XH-J prowadzonymi:

- n/t w korytach kablowych,

- n/t pionowymi odcinkami w rurkach np. RLHF.

Gniazda należy montować n/t o IP min. 44.

Pom. 1.02 będzie przewidziane do ładowania baterii wózków elektrycznych. W celu umożliwienia ładowania należy przy każdym stanowisku zainstalować gniazda wtykowe w wykonaniu Ex,  składające się z:

- 1x 3P+N+PE, 32A,

- 1x 3P+N+PE, 400V, 16A,

- 1x P+N+PE, 230V, 16A.

Gniazda należy wykonać w standardzie Inwestora. Załączanie zasilania do gniazd będzie odbywać się za pomocą kaset sterowniczych wyposażonych w przyciski start/stop, stop awaryjny i lampkę sygnalizującą podanie napięcia. Widok gniazd w standardzie Inwestora pokazany został na rys. nr E.02. Instalacje w pom. 1.02 należy rozprowadzić w korytku siatkowym 500H60 z pokrywa pełną. Koryto należy montować poziomo do ściany pod okapem sanitarnym. Sposób montażu koryta pokazany został na rys. nr E.02. Przewody w korytach kablowych należy montować za pomocą systemowych, certyfikowanych uchwytów kablowych. Ostateczną wysokość montażu koryta należy ustalić z Inwestorem na etapie budowy.

W pom. transformatora należy zabudować gniazdo 16A, 400V.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

## Układ wentylacyjny

W celu sterowaniem wentylatorami w pomieszczeniach dla wózków gazowych i wózków elektrycznych zaprojektowano dwie szafy sterujące TW1 oraz TW2. Z projektowanych szaf zostaną zasilone i wysterowane poszczególne wentylatory. Pomiędzy falownikami a wentylatorami należy układać przewody ekranowane. Wentylatory chronić za pomocą zewnętrznych przekaźników termicznych PTC.

Główne założenia systemu wentylacyjnego:

- Dla pomieszczenia wózków gazowych – tablica TW1

  - Bieg 1 – praca podstawowa wentylatorów wywiewnych – wentylacja bytowa – 1 wymiana /h, 4500 m3/h

  - Bieg 2- praca awaryjna wentylatorów wywiewnych  -2 wymiana/h , 11700 m3/h – nawiew kompensacyjny poprzez czerpnie ścienne zlokalizowane przy posadzce, otwarcie siłowników czerpni, załączenie sygnalizacji alarmowej oraz tablic ostrzegawczych.

  - Bieg 3 – praca awaryjna wentylatory wywiewne 4 wymiana/h, 18000 m3/h– nawiew kompensacyjny poprzez dodatkowe otwarcie wszystkich bram, ciągły sygnał alarmowy oraz sygnalizacja w tablicach ostrzegawczych.

- Dla pomieszczenia wózków elektrycznych – tablica TW2

  - I stopień – praca ciągła podczas ładowania 0%DGW – wentylatory podłączone do okapów pracują  z wydajnością 2,15 w/h – 3150 m3/h, uruchomienie wentylatorów nawiewnych kanałowych w I biegu – wydajność podstawowa. Załączenie wentylatorów przez załączanie zasilania dla gniazd z kasety sterującej.

  - II stopień – wykrycie śladowych ilości wodoru (10% DGW - pierwszy stopień dla czujników wodoru) – wentylatory podłączone do okapów pracują z maksymalną wydajnością 4,3 w/h – 6300 m3/h – wydajność maksymalna dla okapów, uruchomienie wentylatorów nawiewnych kanałowych w II biegu załączenie optycznego sygnału alarmowego

  - III stopień – wykrycie znacznej ilości wodoru (30% DGW - drugi stopień dla czujników wodoru) – wentylatory podłączone do okapów pracują  z maksymalną wydajnością 4,3 w/h – 6300 m3/h, dodatkowo następuję  otworzenie bram i włączenie się wentylacji awaryjnej o wydajności 10,2 w/h – 15000m3/h  – wydajność maksymalna awaryjna, odłączenie ładowarek oraz załączenie akustycznej sygnalizacji alarmowej. Praca awaryjna umożliwi natychmiastowe przewietrzenie pomieszczenia.

Szczegółowy opis działania poszczególnego systemu wentylacyjnego został zawarty w projekcie b. sanitarnej.

## Instalacje oświetlenia

Proj. instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami N2XH-J prowadzonymi:

- n/t w korytach kablowych,

- n/t pionowymi odcinkami w rurkach np. RLHF.

Należy stosować oprawy oświetleniowe hermetyczne typu LED. Oprawy należy montować do koryt kablowych w miejscach wskazanych na rys. nr E.03. W pom. wózków elektrycznych, należy stosować oprawy w wykonaniu Ex. Sterowanie oprawami w pom. wózków elektrycznych i gazowych za pomocą czujek obecności, natomiast w pom. rozdzielni SN i rozdzielni TRG za pomocą łączników oświetleniowych. Na elewacji hali w miejscu wskazanym na rys. nr E.01 należy zainstalować oprawy ośw. zewnętrznego. Oprawy sterowane będą za pomocą automatu zmierzchowego zainstalowanego w rozdzielni TRG (sonda zamontowana na elewacji hali). Oprawy należy zamontować na wysokości h=6,0m. Kąty wychylenia opraw, wskazane zostały w legendzie na rys. nr E.01.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

## Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja uziemienia

Na budynek wózkowni należy wykonać uziemienie poziome z bednarki FeZn 30x4, układanej na gruncie stabilizowanym pod warstwą chudego betonu. Pionowe odcinki należy wykonać z bednarki FeZn 25x4. Proj. wypusty należy połączyć z metalowym zbrojeniem stóp fundamentowych oraz ław poprzez spawanie w dwóch miejscach. Długość spawu winna wynosić min. 50mm. Wszystkie połączenia winny być wykonane w sposób uniemożliwiający samoczynne lub przypadkowe rozłączenie. Proj. instalacja uziemienia pokazana została na rys. nr E.04.

Instalacja odgromowa

Proj. instalacje odgromową należy wykonać w III klasie LPS. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać metalowe zbrojenie słupów konstrukcyjnych. Na etapie prefabrykacji w miejscach wskazanych na rys. nr E.05 należy wypuścić marki. Należy zachować galwaniczną ciągłość pomiędzy zbrojeniem słupów żelbetowych, zbrojeniem stóp fundamentowych, uziemieniem poziomym i wypustem bednarki. Połączenie należy wykonać poprzez trwałe spawane. W miejscach wskazanych na rys. nr E.05 należy wykonać puszki odgromowe wyposażone w złącza kontrolne. Jako zwody poziome należy zastosować drut FeZn f 8mm.

Na dachu przewiduje się zabudowę paneli PV w ilości 142 szt. Przewidywana moc około 71kWp.

Moduły o mocy 500 Wp lub większej zostaną zainstalowane w sposób zapewniający ich pełną wydajność, z zastosowaniem technologii optymalizacji pracy na poziomie każdego modułu, np. przy użyciu systemu SolarEdge lub równoważnego.

Przewody DC (stałoprądowe) prowadzone będą w systemie tras kablowych – korytach ochronnych – i poprowadzone do falowników zlokalizowanych na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie dedykowanej rozdzielnicy. Rozdzielnica ta zostanie zaprojektowana specjalnie na potrzeby instalacji PV i wyposażona w środki zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.

Wyprowadzenie energii z falowników odbywać się będzie za pomocą kabli AC (przemiennoprądowych) prowadzonych do rozdzielni TRPV AC, w której umieszczone będą odpowiednie zabezpieczenia oraz układy sterowania współpracujące z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD).

Każda z części instalacji PV – zlokalizowana oddzielnie na dachu EkoHali oraz na dachu Wózkowni – posiada osobny punkt wyprowadzenia mocy, zapewniający niezależność pracy oraz elastyczność przy eksploatacji i serwisowaniu.

Panele PV należy chronić odgromowo zgodnie z PN-EN 62305. Należy skorygować proj. maszty odgromowe do faktycznie zainstalowanych paneli PV.

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Proj. się sieć nN zasilającą przedmiotowy budynek jako pracującą w układzie TN-C

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne wyłączenie zasilania. Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie obudowy tablicach rozdzielczych TR w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA.

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

  - barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,

  - zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów jest realizowana za pomocą ograniczników przepięć klasy T1 + T2 zabudowanych w rozdzielni RGnN oraz ograniczników T2 w poszczególnych tablicach rozdzielczych.

Ograniczniki przepięć klasy T3 należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi na skutki przepięć. Ograniczniki należy podłączyć do uziemienia.

## Ochrona przetężeniowa

Ochronę przed prądami zwarciowymi i przeciążeniowymi projektowanych obwodów zapewnia się poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, dobranych na podstawie występujących obciążeń i parametrów stosowanych urządzeń oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciążeń linii kablowych i przewodów instalacji wewnętrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriów:

IB ≤ Inb ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iż

ITh1s ≤ Izk1s

## Obliczenia

Obliczanie pętli zwarcia

ZkQ=cmax x Un12 S"kQ xUT2UT12=1,10x150002250x106x420150002=0,000776Ω

XkQ=0,995 x ZkQ=0,995 x 0,000776=0,000772Ω

RkQ=0,1  x  XkQ =0,1 x 0,000772=0,000077Ω

UR= ∆Pobc_znST= 4,6400=0,0115

UX= Uk2-UR2=0,0452-0,01152=0,043

RkT=UR xUT2ST=0,0115 x 4202400x103=0,0050Ω

XkT= Ux x UT2ST=0,043 x 4202400x103=0,0189Ω

Parametry zwarciowe, szynoprzewód 630A, przekrój żyły fazowej 240mm2.

RL1= Lγ x S=1155 x 240= 0,00083Ω

XL1=X x L=0,08 x 0,011=0,00088Ω

Zwarcie na szynach stacji

Rk= RkQ+RkT=0,000077+0,005=0,0050Ω

Xk= XkQ+ XkT=0,000772+0,0189=0,0196Ω

Zk= Rk2+ Xk2= 0,00502+ 0,01962=0,02Ω

IkII= Cmax x Un3 x Zk= 1,00 x 4003 x 0,02= 4000,034=11764,7A ≅11,76 kA

Prądy zwarciowe na końcu proj. WLZ, stanowiące podstawę doboru obciążalności zwarciowej urządzeń nN tam dołączonych.

Rk= RkQ+ RT+ RL1=0,000077+0,0050+0,00083=0,0059Ω

Xk= XkQ+ XT1+ XL1=0,000772+0,0189+0,00088=0,020Ω

Początkowy prąd zwarciowy:

IkII= Cmax x Un3 x Zk= 1,00 x 4003 x 0,00592+0,0202= 4000,034=11764,7≅11,76kA

W rozdzielni RGnN należy stosować aparaty elektryczne o wytrzymałości zwarciowej min. 50kA

Obliczenie spadku napięcia w relacji Stacja Transformatorowa – rozdzielnia TRG

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRG | szynoprzewód 630A | 0,011 | 240 | 55 | 0,08 | 0,000833 | 0,00088 | 202,4 | 0,93 | 314,14 | 0,15 |

Należy zastosować szynoprzewód 630A, żyła fazowa

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	360,4 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	0,7

Moc szczytowa 					–	202,3 kW => 314,5 A

Długotrwała obciążalność szynoprzewodu (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 630A

Obliczenie spadku napięcia w relacji rozdzielnia TRG – rozdzielnia TW1

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW1 | N2XH-J | 0,010 | 10 | 55 | 0,08 | 0,018182 | 0,00080 | 3,4 | 0,93 | 5,28 | 0,04 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TW1 – N2XH-J 5x10mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	3,4 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	1,0

Moc szczytowa 					–	3,4 kW => 5,3 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 75A => 75•0,72 = 54,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 25A

Iz=k2*In1,45=1,6*251,45=27,6A

54 A >27,6 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w relacji rozdzielnia TRG – rozdzielnia TW1

| Opis odcinka | Typ kabla/ przewodu | L [km] | s [mm2] | γ [m/Ω*mm2] | x' [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] | ΣP [kW] | cos φ | Ib [A] | DU 3f % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW2 | N2XH-J | 0,010 | 10 | 55 | 0,08 | 0,018182 | 0,00080 | 3,0 | 0,93 | 4,66 | 0,03 |

Kabel zasilający tablice licznikowe tablice rozdzielcza TW2 – N2XH-J 5x10mm2

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania				–	Un=0,4 kV

Moc zainstalowana				– 	3,0 kW

Współczynnik jednoczesności kj		–	1,0

Moc szczytowa 					–	3,0 kW => 4,7 A

Współczynnik korygujący dla wiązek kablowych	–	0,72

Długotrwała obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523)   - 75A => 75•0,72 = 54,0A

Zabezpieczenie w rozdzielni głównej nN	–	 wkładka topikowa 25A

Iz=k2*In1,45=1,6*251,45=27,6A

54 A >27,6 A

Warunek spełniony

Bilans mocy

| proj. TW1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności kj | Moc szczytowa |
| Wentylatory | 3 | 1 | 3 |
| Siłowniki | 0,4 | 1 | 0,4 |
|  | 3,4 |  | 3,4 |

| proj. TW2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności kj | Moc szczytowa |
| Wentylatory | 2,96 | 1 | 2,96 |
|  | 2,96 |  | 2,96 |

| proj. TRPOŻ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności kj | Moc szczytowa |
| Centrala pożarowa | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| Hydrofor | 4,4 | 1,0 | 4,4 |
| Zasilacze pożarowe | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
|  | 5,3 |  | 5,3 |

| proj. TRG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności kj | Moc szczytowa |
| Zestawy gniazd do ładowania wózków | 216 | 0,4 | 86,4 |
| Gniazda wtykowe | 6 | 0,7 | 4,2 |
| Napęd bram wjazdowych (22g-24g) | 0,6 | 1 | 0,6 |
| Centrala wodoru i LPG (1n, 2n) | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Ośw. zewn. elewacyjne (1oze,2oze) | 0,58 | 1 | 0,58 |
| Ośw. zewn. zamont. na słupach(1oz, 2oz) | 1,15 | 1 | 1,15 |
| Ośw. ogólnego przeznaczenia (1o-5o) | 3,35 | 1 | 3,35 |
| Przepompownia kanalizacji deszczowej PRZ 1, PRZ 2 (1sz, 2sz) | 52,5 | 1 | 52,5 |
| Stacje ładowania pojazdów | 162,8 | 0,5 | 81,4 |
| Wentylacja | 3,65 | 0,8 | 2,92 |
| Grzejniki elektryczne | 2,5 | 0,7 | 1,75 |
| Tablica TW1, TW2 | 6,36 | 1 | 6,36 |
| Klimatyzacja | 3 | 0,8 | 2,4 |
| Przewód grzewczy | 2,2 | 1 | 2,2 |
| Nagrzewnice elektryczne | 54 | 0,7 | 37,8 |
|  | 514,89 |  | 283,81 |

Moc szczytowa Ps = 289,1kW

Na cały budynek przyjęto współczynnik jednoczesności kj=0,7

Moc szczytowa Ps = 289,1kW * 0,7 = 202,3kW

Teren na którym zlokalizowana będzie Wózkownia, zasilany jest dwutorowo liniami średniego napięcia, o mocy:

- Sekcja I Pum=1250kW,

- Sekcja II Pum=1450kW,

Obecnie Inwestor wystąpił o wzrost mocy u OSD do 5MW.

Na życzenie Inwestora dobrano transformator olejowy 400kVA.

## Spis rysunków

| Lp. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| E.01 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| E.02 | Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania | 1:100 |
| E.03 | Plan instalacji oświetlenia | 1:100 |
| E.04 | Plan instalacji uziemienia | 1:100 |
| E.05 | Plan instalacji odgromowej | 1:100 |
| E.06 | Plan instalacji zasilania urządzeń sanitarnych | 1:100 |
| E.07 | Schemat ideowy układu zasilania | */* |
| E.08 | Schemat tablicy TRPOŻ | */* |
| E.09 | Schemat tablicy TRG | */* |
| E.10 | Schemat rozdzielni TW1 | */* |
| E.11 | Schemat rozdzielni TW2 | */* |

## Spis załączników

| Nr zał. | Tytuł | Uwaga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia budowlane projektanta |  |
| 2 | Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta |  |
| 3 | Uprawnienia budowlane sprawdzającego |  |
| 4 | Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego |  |
| 5 | Budowa elektroenergetycznych linii kablowych |  |
| 6 | Komputerowe symulacje natężenia oświetlenia podstawowego |  |
| 7 | Komputerowe symulacje natężenia oświetlenia awaryjnego |  |