| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU HALI ŁADOWANIA WÓZKÓW „WÓZKOWNI” TOM 3/4 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. UL. POZNAŃSKA 98 , 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |

| Branża: | ARCHITEKTURA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVIII – HALA ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |

SPIS TREŚCI :

PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW)

Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu

Tom 2/4- Projekt architektoniczno-budowlany kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” w tym  budynku hali logistycznej oraz budynku hali targowej

Tom 3/4- Projekt architektoniczno-budowlany budynku  wózkownii

Tom 4/4 – Załączniki formalne do projektu budowlanego

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	4

1	Podstawa opracowania	5

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	6

2.1	Przedmiot opracowania	6

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	6

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	6

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	6

2.5	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów	6

2.6	Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.	6

2.7	Charakterystyczne parametry obiektu	7

2.8	Zestawienie powierzchni	7

2.9	Liczba kondygnacji	7

2.10	Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.	8

3	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8

3.1	Opinia geotechniczna	8

3.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	8

4	Liczba lokali mieszkalnych	8

5	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)	8

6	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie	8

6.1	Zapotrzebowanie i jakość wody, ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych	8

6.2	Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych	9

6.3	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	9

6.4	Właściwości akustyczne, emisja drgań, promieniowania i inne zakłócenia	9

6.5	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne	9

6.6	Analiza środowiskowa, ekonomiczna i techniczna	9

6.6.1	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania , zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2019r. Poz. 1065 ORAZ z 2020r. Poz. 1608)	9

6.6.2	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło	10

6.7	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	16

6.7.1	Kanalizacja deszczowa – instalacja zewnętrza	16

6.7.2	Woda – instalacja zewnętrzna oraz wewnętrzna	16

6.7.3	Kanalizacja technologiczna	16

6.7.4	Instalacja wentylacji	16

6.7.5	Instalacja grzewcza	17

6.7.6	Zasilanie elektroenergetyczne	17

6.7.7	Instalacje elektryczne w budynku	17

7	Warunki ochrony przeciwpożarowej	19

7.1	Podstawa opracowania	19

7.2	Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej	19

7.3	Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji	19

7.4	Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych	20

7.5	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	20

7.6	Informacje o podziale na strefy pożarowe	20

7.7	Informacje o podziale na strefy dymowe	20

7.8	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,	20

7.9	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,	21

7.10	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,	21

7.11	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,	21

7.12	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,	22

7.13	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1563	22

7.14	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych	22

7.15	Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,	23

7.16	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;	23

8	Charakterystyka ekologiczna	23

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| A.1.1 | RZUT PARTERU |
| A.1.2 | RZUT DACHU |
| A.2.1 | PRZEKROJE |
| A.3.1 | ELEWACJE |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881,  oświadczam, że

Tom 3/4 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU HALI ŁADOWANIA WÓZKÓW „WÓZKOWNI”

pod nazwą inwestycji:

BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM  BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,  BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  | INST. SANITARNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Mirczak upr. nr SLK/1059/PWOS/05 |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |
| INST. TELETECHNICZNE PROJEKTANT INŻ. STANISŁAW BORKO upr. nr MAZ/0471/POT/15 |  | INST. TELETECHNICZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. JERZY FAŁKOWSKI upr. nr MAZ/0066/PWBE/16 |  |
| PROJEKT DROGOWY PROJEKTANT mgr inż. Konrad Zymek upr. nr UAN-VIII/83861/86/89 |  | PROJEKT DROGOWY SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Dominika Zymek upr. nr SLK/4263/PWOD/14 |  |

Data: 28.12.2024

Data rewizji: 13.03.2025

- Tom 3/4 – projekt architektoniczno-budowlany budynku ładownia wózków widłowych „Wózkownia”

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja (skaning 3d terenu inwestycji);

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia opracowana przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy, ul. Ikara 128 b, 42-221 Częstochowa,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)  - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urządzenia  przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity  Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j.  z późniejszymi zmianami  Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy.

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku handlu hurtowego „EKOHALA” , budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przemysłowym służącym celom ładownia akumulatorów w wózkach widłowych które operują w ramach prowadzonej działalności na terenie rynku hurtowego. W budynku ponadto będą wydzielone miejsca postojowe dla wózków gazowych

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę punktu ładowania wózków widłowych.

W hali wydzielono oddzielne dwie części budynku :

Część 1 – przeznaczona do parkowania wózków spalinowych napędzanych gazem LPG – 78 stanowisk postojowych

Część 2 – przeznaczona do ładowania akumulatorów w wózkach z napędem elektrycznym – 18 stanowisk postojowych

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta jako halę jednonawową.

Bryła budynku nawiązuje charakterem do pozostałych obiektów WR-SRH S.A.

Budynek zaprojektowano jako przejazdowy zorientowany w kierunku północ-południe.

Kolorystykę obiektu utrzymano w naturalnych kolorach nawiązujących do  nazwy obiektu (Ekohala).

## Dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego oraz decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach i znajduje się na obszarze: 2R/U – tereny rynku hurtowego.

Budynek spełnia wymagania ujęte w MPZP

| Zapis w MPZP | Spełnienie zapisu w projekcie |
| --- | --- |
| Wysokość budynków mierzona od terenu do kalenicy dachu lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych oraz wszelkich budowli z wyjątkiem masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budynku administracyjnego przy drodze krajowej nr 2 nie może przekraczać 12 m. Wysokość masztów nie powinna przekraczać 25 m. | wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do szczytu attyki — 8,2 m do poziomu terenu przy budynku Zgodnie z MPZP |
| Teren 2R/U przeznaczony pod budowę rynku wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej , gospodarki odpadami i komunikacji. | Budowa budynku przemysłowego stanowiącego uzupełnienie zabudowy rynku hurtowego i pełniący w 100% funkcje uzupełniającą Zgodnie z MPZP |

## Charakterystyczne parametry obiektu

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 1200 m2 |
| Powierzchnia netto | 1157,32 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1109,48 m2 |
| Powierzchnia ruchu | - |
| Powierzchnia techniczna | 47,84 m2 |
| Kubatura nadziemna | 6120 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 6,50 m |
| Szerokość budynku | 30 m |
| Długość budynku | 40 m |
| Kąt nachylenia połaci dachowych budynku | Dach płaski |

## Zestawienie powierzchni

| Powierzchnia użytkowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| PARTER |  |  |  |
|  | 1.01 | Wózki gazowe | 827,69 |
|  | 1.02 | Wózki elektryczne | 281,79 |
| RAZEM |  |  | 1109,48 m2 |

| Powierzchnia techniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| PARTER |  |  |  |
|  | 1.03 | Stacja trafo | 20,07 |
|  | 1.04 | rozdzielnia NN | 13,44 |
|  | 1.05 | SAP | 5,46 |
|  | 1.06 | Hydroforownia | 8,87 |
| RAZEM |  |  | 47,84 m2 |

## Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji podziemnych – 0

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

## Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt projektuje się na terenie Inwestora, do którego posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Lokalizacja budynku – odległość między budynkami oraz odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej jest zgodna z §271 i §272 Warunków Technicznych.

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną

W podłożu występują proste warunki gruntowe. Pod warstwą gleby (warstwa Ia) oraz nasypów o miąższości ok. 0.6-2.5m (warstwa Ib) występują grunty zastoiskowe wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste (warstwa II)  o miąższości ok. 0.3-1.6m. Poniżej występują średnio zagęszczone i zagęszczone piaski wodnolodowcowe (warstwa IIIa i IIIb). Lokalnie na głębokości 5.0- 5.5m poniżej piasków nawiercono półzwarte gliny zwałowe (warstwa IV).

- Głębokość przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Liczba lokali mieszkalnych

Nie dotyczy

# Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie

## Zapotrzebowanie i jakość wody, ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

Woda doprowadzana będzie z istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej należącej do Inwestora.

Zapotrzebowanie do wewnętrznych celów ppoż – 3l/s

Wymagana jakość wody zgodnie  z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Budynek nie będzie wymagał odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane będę za pomocą projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do retencyjnego, szczelnego, otwartego, odparowującego zbiornika na wody opadowe o pojemności czynnej min. 800 m3 budowanego wraz z infrastruktura Ekohali.

Przepływ obliczeniowy wód opadach i roztopowych 15,8 l/s

Jakość wód opadowych i roztopowych będzie zgodna z „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych”

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

- Nie dotyczy

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

- Wszelkiego rodzaju odpady będą selektywnie składowane w szczelnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami na podstawie umowy z Inwestorem.

## Właściwości akustyczne, emisja drgań, promieniowania i inne zakłócenia

- Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować uciążliwości w postaci hałasu, emisji drgań, promieniowania i innych zakłóceń. Dopuszczalne normy dla pory dziennej oraz nocnej nie zostaną przekroczone. Wentylatory oraz jednostka zewnętrzna pompy ciepła zabudowane na dachu oraz pod wiatami nad rampami nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych emisji hałasu.

## Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni niskiej w postaci trawy i krzewów. Na terenie nieruchomości nie znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki. Projektuje się przyłącze i instalacje kanalizacji sanitarnej. Przyłącze wg odrębnego opracowania. Żadne ścieki nie zostaną wprowadzone do ziemi. Planowana inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na jakość gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Wody roztopowe z terenów utwardzonych przed zebraniem do zbiornika są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.

## Analiza środowiskowa, ekonomiczna i techniczna

### Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania , zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2019r. Poz. 1065 ORAZ z 2020r. Poz. 1608)

- W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. Zaprojektowano instalację ogrzewania przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. Każde urządzenie jest wyposażone termostat, który reguluje temperaturę oddzielnie w poszczególnym pomieszczeniu. Zaprojektowany układ jest zgodny z §135 ust.7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2019r. poz.1065 orazz2020r. poz.1608).

- Ze względu na funkcję pomieszczeń ogrzewanie będzie uruchamiane automatycznie. Utrzymanie wyznaczonej temperatury będzie regulowane automatycznie.

- W budynku nie projektowano instalacji klimatyzacji, dlatego wyżej wymieniony zakres nie jest objęty §147 ust.5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

### Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło

Analiza środowiskowa, ekonomiczna i techniczna

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 7278,0 |

System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 | 7278,0 |

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1574,5 |

System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 | 1574,5 |

Dostępne nośniki energii

Energia elektryczna, gaz, odnawialne źródła energii, paliwa stałe i ciekłe.

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

Tak

Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ogrzewania | Ogrzewanie elektyczne, źródło: sieć elektroenergetyczna Nagrzewnice elektryczne | Kocioł na biomasę Nagrzewnice wodne |
| 2 | System wentylacji | wentylacja grawitacyjna | wentylacja grawitacyjna |
| 3 | System ciepłej wody | Podgrzewacze elektryczne przepływowe Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów cyrkulacyjnych System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika . | Kocioł na biomasę system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi, zasobnik ciepłej wody użytkowej |

Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 0,93 | 1,00 | kWh/kWh | 7820,8 | 7820,8 | kWh/rok |

Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 | 0,59 | 19,08 | MJ/kg | 12307,3 | 2322,1 | kg/rok |

Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 0,99 | 1,00 | kWh/kWh | 1590,4 | 1590,4 | kWh/rok |

Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 | 0,70 | 19,08 | MJ/kg | 2236,5 | 422,0 | kg/rok |

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

Budynek projektowany

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/GJ | 0,440000 | 0,230000 | 0,020000 | 106,060000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/GJ | 0,440000 | 0,230000 | 0,020000 | 106,060000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Budynek z alternatywnymi źródłami

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | kg/Mg | 0,000000 | 17,140000 | 171,420000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | kg/Mg | 0,000000 | 17,140000 | 171,420000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000 |

Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

Budynek projektowany

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 12,3881 | 6,4756 | 0,5631 | 2986,0834 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 2,5192 | 1,3168 | 0,1145 | 607,2384 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 14,9072 | 7,7924 | 0,6776 | 3593,3219 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Budynek z alternatywnymi źródłami

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 0,0000 | 39,8010 | 398,0563 | 0,0000 | 1,6023 | 0,0000 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 0,0000 | 7,2327 | 72,3358 | 0,0000 | 0,2912 | 0,0000 | 0,0000 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 0,0000 | 47,0337 | 470,3921 | 0,0000 | 1,8934 | 0,0000 | 0,0000 |

Bezpośredni efekt ekologiczny

Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 14,907238 | 0,000000 | 14,907238 | 100,00 |
| NOX | 7,792420 | 47,033725 | -39,241305 | -503,58 |
| CO | 0,677602 | 470,392132 | -469,714530 | -69320,15 |
| CO2 | 3593,321858 | 0,000000 | 3593,321858 | 100,00 |
| PYŁ | 0,000000 | 1,893423 | -1,893423 | - |
| SADZA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | - |
| B-a-P | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | - |

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Obliczenia współczynników toksyczności

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 14,907238 | 0,000000 | 14,907238 | 0,000000 |
| NOX | 0,50 | 7,792420 | 47,033725 | 3,896210 | 23,516863 |
| PYŁ | 0,50 | 0,000000 | 1,893423 | 0,000000 | 0,946712 |
| SADZA | 2,50 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 18,803447 | 24,463574 |

Wybór systemu

Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 30,1% ( 5,66 kg/rok) korzystniejszym niż wariant alternatywny.

Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

Budynek projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1,15 | zł/kWh | - |

Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 2,75 | zł/kg | - |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 1,15 | zł/kg | - |

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 7820,80 | kWh/rok | 8993,92 | - |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 20,00 | - |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 30,00 | - |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 9593,92 | - |
| KH,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | nagrzewnice elktryczne | 6,0 | 4500,00 | 33210,00 | - |
| 2 | grzejnik elektryczny | 2,0 | 450,00 | 1107,00 | - |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 34317,00 | - |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 2322,11 | kg/rok | 6385,81 | - |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 0,00 | - |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 0,00 | - |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 6385,81 | - |
| KH,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Kopia Kocioł na biomase | 1,0 | 29000,00 | 35670,00 | - |
| 2 | nagrzewnice wodne | 6,0 | 3000,00 | 22140,00 | - |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 57810,00 | - |

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1590,41 | kWh/rok | 1828,97 | - |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 20,00 | - |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 30,00 | - |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2428,97 | - |
| KW,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Przepływowy podgrzewacz elektryczny | 2,0 | 450,00 | 1107,00 | - |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 1107,00 | - |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 421,98 | kg/rok | 485,28 | - |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 0,00 | - |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 0,00 | - |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 485,28 | - |
| KW,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Kopia Kocioł na biomase | 1,0 | 29000,00 | 35670,00 | - |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 35670,00 | - |

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok | 9593,92 | 6385,81 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 33,44 |
| Koszty inwestycyjne KH,I zł | 34317,00 | 57810,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | -68,46 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok | 8,15 | 5,43 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2 | 29,17 | 49,13 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | 3208,12 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 7,32 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok | 2428,97 | 485,28 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 80,02 |
| Koszty inwestycyjne KW,I zł | 1107,00 | 35670,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | -3122,22 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok | 2,06 | 0,41 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2 | 0,94 | 30,32 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | 1943,69 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 17,78 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

Analiza zbiorcza opłacalności

| Nazwa | Opłacalność | SPBT |
| --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | nie | 7,32 |
| System przygotowania ciepłej wody | nie | 17,78 |

Analiza techniczna

Pod względem technicznym istnieje możliwość montażu przedstawionych alternatywnych źródeł energii. Zabudowa alternatywnych źródeł energii wiąże się z dodatkowymi robotami budowalnymi związanymi z wykonaniem dodatkowych pomieszczeń do składowania opału.

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Zgodnie z przeprowadzoną analizą przestawiony system alternatywny jest niekorzystny pod względem eksploatacyjnym i technicznym oraz korzystny pod względem inwestycyjnym.

Wybrano system projektowany oparty na ogrzewaniu przy pomocy nagrzewnic elektrycznych.

## Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

### Kanalizacja deszczowa – instalacja zewnętrza

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjnego wykonanego wraz z infrastrukturą Ekohali. Wody opadowe z budynku będą zbierane za pomocą grawitacyjnego systemu kanalizacji deszczowej wyposażonego w rury spustowe włączone do proejktowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Na kanalizacji zabudować studnie rewizyjne betonowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Projektowaną instalacje kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC Kl.S. (SN8) SDR34 LITE. Projektuję się aby całość prac wykonać na utwardzonej podsypce z piasku drobnego na wysokości 0,2 m. W celu dodatkowej ochrony, przedmiotowy kolektor po jego ułożeniu i przeprowadzonej próbie szczelności złącz, należy dokładnie obsypać na wysokość 0,3m i dodatkowo zabezpieczyć taśmą ochronną. Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”.

### Woda – instalacja zewnętrzna oraz wewnętrzna

W budynku woda będzie wykorzystywana jedynie do celów pożarowych. W celu zasilenia budynku w wodę zaprojektowano zewnętrzna instalacje wody włączoną do istniejącej instalacji zewnętrznej należącej do inwestora. Instalację zewnętrzna wykonać z rur PE100 SDR 11. Rurociąg prowadzić z przykryciem około 1,7m. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu obsypać warstwą piasku 30cm ponad wierzch rurociągu. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

Zaprojektowano w budynku instalacje wody do celów pożarowych. W budynku nie przewidziano urządzeń socjalnych. Instalacje wody hydrantowej wykonać z rur niepalnych ze stali ocynkowanej. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia przewiduje się zastosowanie zestawu hydroforowego. W budynku zaprojektowano hydranty HP33 zgodnie z częścią rysunkową.

Przed uruchomieniem instalacji wody należy przeprowadzić jej płukanie oraz próbę szczelności wg obowiązującej normy PN – B – 10725. Instalacja zabezpieczona będzie poprzez zawór antyskażeniowy. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako przepusty ppoż o odporności ogniowej danej przegrody.

### Kanalizacja technologiczna

W budynku zaprojektowano studnie bezodpływowe w celu magazynowania, w sytuacji awaryjnej wycieku kwasu. Studnia będzie pełniła rolę neutralizatora ścieków w postaci studni bezodpływowej prefabrykowanej na budowie. Studnię należy zabezpieczyć wykładziną z pvc, wypełnić zasadowym wkładem neutralizującym w postaci np tłucznia wapiennego i przykryć wpustem deszczowym. W przypadku wylania się kwasu akumulatorowego wypełnienie studni należy wymienić przez odpowiednie służby

### Instalacja wentylacji

Budynek zostanie wyposażony w wentylacje mechaniczną ogólną nawiewno-wywiewną oraz wentylacje technologiczną (awaryjną) zgonie z dokumentem analizy wybuchowości. Obieg powietrza w budynku realizowany będzie przy pomocy central wentylacyjnych nawewno-wywiewnej oraz wentylatorów dachowych i kanałowych. Układ wentylacji zostanie wyposażony w nagrzewnice do wstępnego podgrzewu nawiewanego powietrza. Jako zakończenia wentylacyjne wykonać kratki wentylacyjne. Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych. Urządzenia należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta danych urządzeń. Wentylatory zgodnie z wytycznymi podanymi w analizie przeciwwybuchowej należy wykonać jako przeciwwybuchowe i chemoodporne. Uruchomienie wentylacji awaryjnej nastąpi po wykryciu przez czujnik przekroczenia dopuszczalnego stężenia wodoru w pomieszczeniu. Praca awaryjna umożliwi natychmiastowe przewietrzenie pomieszczenia. Wentylacje dla pomieszczenia ładowania akumulatorów wykonać w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym. Przejścia przez strop oddzielenia przeciwpożarowego wykonać przy użyciu klap ppoż. o odporności ogniowej danej przegrody.

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: przewodów okrągłych chemoodpornych, przewodów prostokątnych chemoodpornych. Kanały wentylacji mechanicznej montowane wewnątrz budynku izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A.

### Instalacja grzewcza

Współczynniki przenikania ciepła „U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania).  Źródłem ciepła dla budynku będą nagrzewnice o parametrach zgodnych z analizą wybuchowości. Budynek będzie ogrzewany do temperatury rezerwowej na poziomie 5 st.C. Urządzenia grzewcze wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta urządzeń. Urządzenia zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.

### Zasilanie elektroenergetyczne

Budynek wózkowni zasilany będzie linią kablową SN z pola liniowego odpływowego istn. rozdzielni SN zlokalizowanej w budynku Sortowni. Istn. rozdzielnia SN przeznaczona będzie do przebudowy. Linia kablowa SN poprzez kanał kablowy wprowadzona zostanie na pole liniowe rozdzielni SN typu np. SN Rotoblok SF w budynku wózkowni.

Z pola transformatorowego rozdzielni SN linia kablowa zostanie wprowadzona na zaciski pierwotne transformatora. W pom. rozdzielni głównej nN zostanie zabudowana rozdzielnia RG na potrzeby budynku wózkowni. Rozdzielnia SN wraz z transformatorem znajdować się będzie w pom. wydzielonym pożarowo.

Instalacje w budynku wyłączane będą za pomocą przycisków Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP1 p.poż. i PWP2 p.poż. zainstalowanych na elewacji północno-zachodniej oraz południowo wschodniej. Wyłączenie pożarowe zrealizowane będzie po stronie nN w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu nr 1.04.

### Instalacje elektryczne w budynku

#### Instalacje gniazd wtykowych

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku wykonane będzie korytami kablowymi. Zasilanie napędów bram wjazdowych należy doprowadzić do n/t hermetycznych puszek przyłączeniowych. W pom. przeznaczonym na wózki elektryczne, zainstalowane zostaną gniazda wtykowe do ładowania akumulatorów. Przewidziano zainstalowanie 18szt. zestawów gniazd w wykonaniu Ex. Zestaw gniazd wyposażony będzie w:

- 1x 3P+N+PE, 400V, 32A

- 1x 3P+N+PE, 400V, 16A

- 1x P+N+PE, 230V, 16A

Kategoria reakcji na ogień wszystkich przewodów winna być dostosowana do kategorii obiektu.

W rozdzielniach elektrycznych oddziałowych należy zainstalować gniazdo wtykowe modułowe mont. na szynę TH35.

Z rozdzieli głównej RG należy zasilić przepompownie kanalizacji deszczowej wskazane na rys. nr Z.01 tom 1

Przewidziane zostały miejsca parkingowe do ładowania samochodów elektrycznych. Projektuje się zainstalowanie ładowarek np. ZPUE Włoszczowa.

#### Instalacje oświetlenia

Instalacje ośw. wewnętrznego należy wykonać za pomocą opraw oświetleniowych LED o IP min. 44. Sterowanie oświetleniem za pomocą łączników oświetleniowych o IP min. 44. Średni wartości natężenia oświetlenia winny być zgodnie z PN-EN 12464-1.

Kategoria reakcji na ogień wszystkich przewodów winna być dostosowana do kategorii obiektu.

Ośw. zewnętrzne budynku realizowane będzie:

- za pomocą naświetlaczy LED zamontowanych na elewacji hali

- za pomocą opraw ośw. ulicznego zamontowanych na kompozytowych słupach h=8,0m.

Sterowanie oprawami zewnętrznymi za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego zainstalowanego w rozdzielni elektrycznej.

W budynku zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w min. 1h moduł podtrzymania zasilania. Nad wszystkimi urządzeniami służącymi ochronie p.poż. należy zainstalować dodatkowe oprawy wyposażone w min. 1h moduł podtrzymania zasilania. Oprawy winny zapewniać wartość natężenia oświetlenia w tym rejonie o wartości min. 5lux Oprawy oświetlenia awaryjnego montowane na zewnątrz obiektu winny być odporna na działanie warunków atmosferycznych i niskie temperatury pracy.

#### Instalacja PV

Na dachu budynku projektuje się zabudowę instalacji fotowoltaicznej. Panele PV będą montowane na systemowych konstrukcjach wsporczych. Falowniki dla instalacji PV oraz rozdzielnie TRAC i TRDC zamontowane będą na dachu obiektu. Taki sposób montażu zapewni automatyczne odłączenia napięcia z paneli za falownikami w przypadku zaniku napięcia podstawowego.

#### Instalacja uziemienia i odgromowa

Jako uziemienie budynku należy wykonać uziemienie poziome z bednarki FeZn 30x4. Wypusty uziemienie należy wykonać:

- w pom. rozdzielni głównej SN i nN,

- w pom. stacji transformatorowej,

- w pom. ładowania wózków elektrycznych

- w pom. wózków gazowych,

- w pom. hydroforowni.

Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową wykonana w III klasie LPS zgodnie z PN EN 62305. Instalację należy wykonać z drutu FeZn fi 8mm. Proj. instalację PV na dachu oraz urządzenia elektryczne należy chronić za pomocą masztów odgromowych zgodnie z PN-EN 62035. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać metalowe zbrojenie słupów konstrukcyjnych.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U.2025.188 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Polska Norma PN-82/B-02857 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

## Podstawowe dane techniczne budynków w zakresie ochrony pożarowej

Budynek i urządzenia z nim związane zaprojektowano w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

## Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 |
| Ilość kondygnacji podziemnych | 0 |
| Powierzchnia zabudowy | 1200 m2 |
| Powierzchnia netto | 1157,32 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 1109,48 m2 |
| Powierzchnia ruchu | - |
| Powierzchnia techniczna | 47,84 m2 |
| Kubatura nadziemna | 6120 m3 |
| Wysokość budynku do szczytu attyki | 6,50 m |
| Szerokość budynku | 30 m |
| Długość budynku | 40 m |
| Budynek zakwalifikowany jako | Niski (N) |

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania obiekt zakwalifikowano:

- PM<500 MJ/m2 – garaż na wózki widłowe – 96 miejsc postojowych

Na terenie analizowanego obiektu nie przewiduje się występowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

## Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Nie dotyczy hala PM – nie przeznaczona na czasowe ani stałe przebywanie osób

## Informacje o podziale na strefy pożarowe

Zgodnie z §210 WT z Budynku wózkowani  – hali ładowania wózków widłowych zostały pożarowo wydzielone  ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w pionie - od fundamentu do przykrycia dachu dwa samodzielne budynki tj:

Hala miejsc parkingowych wózków gazowych – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – 827,13 m2

- Powierzchnie wydzielonych stref PM<500 MJ/m2 : 5,46 m2, 33,51 m2, 8,87 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

Hala ładowania wózków elektrycznych – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – 283,63 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

## Informacje o podziale na strefy dymowe

W budynku nie występują strefy wymagające zastosowania oddymiania.

## Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

- Obciążenie ogniowe określono jak dla garażu - PM<500 MJ/m2 – wszystkie elementy NRO

- Stacja transformatorowa – zakłada się transformatory suche - – PM<500 MJ/m2

- Hydroforownia , pomieszczenie SAP – pomieszczenia techniczne w których znajdują się tylko urządzenia ochrony ppoż - PM<500 MJ/m2

## Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek jednokondygnacyjny, niski, zaliczony do kategorii PM<500 MJ/m2 zakwalifikowano do klasy „E”.  Wszystkie elementy budynku NRO

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna Konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | Ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przykrycie dachu |
| E | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

## Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Na terenie nieruchomości nie przewiduje się przestrzeni zagrożonych wybuchem. II strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz kanału wentylacyjnego odciągowego znad miejsc postojowych wózków elektrycznych

## Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

Od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zapewniono przejście ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej:

- Dla garażu zamkniętego 40 m

Szerokość drzwi zewnętrznych w strefie PM wynosi: 90 cm – warunki spełniono.

- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: powinna zostać zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Instalacja awaryjnego oświetlenia została zastosowana na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym – warunki spełniono.

## Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

Ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania, w celu zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, planuje się wyposażenie budynku w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i o natężeniu 5 lx  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Hydranty wewnętrzne D33 – garaż zamknięty

- System sygnalizacji pożaru - w strefie PM – projektuje się jako system ponadnormatywny

- DSO – nie wymagane (nie stosuje się)

- Stałe urządzenia gaśnicze -   nie wymagane (nie stosuje się)

## Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1563

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030), zapewnienie dojazdu pożarowego nie jest wymagane.

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrzne:

Q=10 dm3/s

Woda na cele p.poż zapewniana będzie przez hydranty zewnętrzne zabudowa na sieci wodociągowej w ilości 10 l/s oraz jako uzupełnieni zaprojektowano zgodnie z §4 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych poprzez punkt czerpania wody przy sztucznym zbiorniku wodnym (zbiorniki retencyjne) o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody. Na cele ppoż w zbiorniku zabezpieczono 395m3 wody. Przy zbiorniku 1 wyznaczono 2 punkty czerpani o wymiarze 4x12 m

## Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

Instalacja elektryczna występująca w analizowanych obiektach budowlanych wyposażona zostanie:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający odcięcie zasilania do urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie nie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostaną zabudowane na rozdzielniach przed budynkiem

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

Na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne w budynku, w których występuje wyłącznie oświetlenie światłem sztucznym należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna zapewniać funkcjonowanie oświetlenia przez co najmniej 1 godziny. Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy zapewnić oświetlenie o natężeniu co najmniej 1 lx na środkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować w pobliżu (w maksymalnej odległości 2,0m) przycisku ppoż., hydrantów, gaśnic. Przy drzwiach wyjściowych z budynku (od strony zewnętrznej) zainstalowane zostaną oprawy awaryjne przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych (do niskich temperatur).

Instalacja piorunochronna:

Zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej obiektu, wg projektu elektrycznego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektuje się zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp.

Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych.

Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową i uziemienia.

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze

Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

## Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

Budynek wyposażony będzie w gaśnice.

## Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

# Charakterystyka ekologiczna

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na terenie objętym wnioskiem. Ścieki odprowadzone poprzez instalację i przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Inwestycja nie będzie powodować negatywnych oddziaływań dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni niskiej w postaci trawy i krzewów. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na jakość gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować uciążliwości w postaci hałasu, emisji drgań, promieniowania i innych zakłóceń. Dopuszczalne normy dla pory dziennej oraz nocnej nie zostaną przekroczone. Wszelkiego rodzaju odpady będą selektywnie składowane w szczelnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami na podstawie umowy z Inwestorem.